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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения на период до 2030 года  Самолшинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

· технического задания, утвержденного Постановлением Главы  Самолшинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области;

и в соответствии с требованиями:

· Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

· "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

· Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в  Самолшинском сельском поселении Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

· в системе водоснабжения - водозаборы (подземные),  насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

· паспорт схемы;

· пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Самолшинского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-
цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-
перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

· обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

· основные финансовые показатели схемы. 

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Схема водоснабжения и водоотведения Самолшинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2014 - 2025 годы»

	Наименование:

	Схема водоснабжения и водоотведения Самолшинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2025 - 2030 годы.



	Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
	Глава Самолшинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.



	Местонахождение проекта:

	Россия, Волгоградская область, Алексеевский район,  Самолшинское сельское поселение.



	Нормативно-правовая база для разработки схемы:
	- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

-
Водный кодекс Российской Федерации.

-
СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 года № 635/14;

-
СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29.12.2011 года № 13330 2012;

-
СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

-
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6.05.2011 года № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

-     Постановление  Правительства  Российской  Федерации   от 5.09.2013 г. N 782  «О  схемах водоснабжения  и водоотведения»

	Цели схемы:
	-
обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2022 года;

-
увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-
улучшение работы систем водоснабжения;

-
повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-  снижение вредного воздействия на окружающую среду;



	Способ достижения цели:
	-
реконструкция существующих водозаборных узлов;

-
строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Самолшинского сельского поселения;

-
реконструкция существующих водопроводных сетей;

-
модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий;

-
установка приборов учета;

-
обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

	Сроки и этапы реализации схемы:
	Схема будет реализована в период с 2025 по 2030 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

1. Первый этап  – 2025 - 2027 годы:

-
 реконструкция существующих водозаборных узлов и водопроводов; 

2. Второй этап  - 2028 - 2030 годы:

 -  реконструкция существующих водозаборных сооружений;



	Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы:
	Общий объем финансирования схемы составляет 90 тыс. руб.,

 в том числе:  90 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2025 - 2030 годах составляет:

-
всего
-  90   тыс. рублей

-
в том числе:

-    местный бюджет
-  90  тыс. рублей;

-    внебюджетные источники-  0 тыс. рублей



	Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
	1.
Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2.
Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.
Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4.
Улучшение экологической ситуации на территории Самолшинского сельского поселения.

5.
Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6.
Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7.
Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

	Контроль исполнения инвестиционной программы:
	Оперативный контроль осуществляет Глава Самолшинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Общие сведения
Муниципальное образование  Самолшинское сельское поселение расположено в границах Алексеевского муниципального района. Граница Самолшинского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 31 декабря 2004 года № 988-ОД " Об установлении границ и наделении статусом Алексеевского района и муниципальных образований в его составе ".

          Самолшинское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:  муниципальные районы Урюпинский, Нехаевский; сельскими поселениями  Поклоновское, Стеженское.

Административно-территориальное деление Самолшинского сельского поселения образуют: хутор Самолшинский, хутор Гущинский,  хутор Пимкинский, хутор Кудиновский, хутор Ендовский. Администрация Самолшинского сельского поселения расположена в хуторе Самолшинский, который является административным центром данного сельского поселения. 

Общая площадь территории Самолшинского сельского поселения составляет  7893,2 га. Численность постоянного населения на 01.01.2022 составила  655 человека.

 Гидрографическая сеть района изысканий принадлежит к бассейну реки Хопер. Основным источником питания служит сток весенних талых вод в апреле-мае, дождевые паводки случаются крайне редко и незначительной высоты. Водоохранные зоны Самолшинского сельского  поселения: река  Хопер, оз.Сазанье, оз.Заозерное, оз.Перевал, оз.Подгорное и пять прудов.  
.
Климат на территории поселения степной полузасушливый. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 10 до 50 м.

В Самолшинском сельском поселении жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 291 дом, общей площадью 18389,2 кв.м. 

Численность постоянно проживающего населения Самолшинского сельского поселения на расчетный срок до 2030года составит 0,7 тыс. человек. 
2.2. Общая характеристика систем водоснабжения.
В настоящее время на территории Самолшинского сельского поселения имеются централизованные системы водоснабжения в х. Самолшинском,  х. Гущинском и х.Пимкинском.  Водоснабжение осуществляется от 3-х скважин,  снабженных 3-мя  водонапорными башнями в систему водопроводов х.Самолшинский, х.Гущинский и х.Пимкинский.
В настоящее время объекты систем водоснабжения   являются муниципальной  собственностью  и эксплуатируются  населением х.Самолшинский, х.Гущинский и х.Пимкинский.
Водопровод х. Самолшинский
	1.
	Количество населения, в том числе пользующегося централизованной системой водоснабжения
	387 (122)

	2.
	Водопотребление, всего, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут.
	0,004


	3.
	Источник водоснабжения, количество скважин (при использовании подземных источников)
	1 

	4.
	Мощность системы водоснабжения, тыс. м3/сут
	0, 2

	5.
	Количество водонапорных башен, из них требующих замены, требующих ремонта, шт.
	1 / 1

	6.
	Протяженность магистрального водовода от места забора воды до населенного пункта, км
	0,1

	7.
	Производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сут
	0,1

	8.
	Содержание в исходной воде солей железа, бактериальных загрязнений, жесткость воды.
	

	9.
	Процент износа водопроводных сетей
	100

	10.
	Длина водопровода, м.
	4915,0

	11.
	Материал труб
	асбестоцемент -  100 Ø, 

	12
	Количество колонок и колодцев
	41 колодец


Водопровод х. Гущинский
	1.
	Количество населения, в том числе пользующегося централизованной системой водоснабжения
	151 (76)

	2.
	Водопотребление, всего, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут.
	0,002

	3.
	Источник водоснабжения, количество скважин (при использовании подземных источников)
	1 

	4.
	Мощность системы водоснабжения, тыс. м3/сут
	0,2

	5.
	Количество водонапорных башен, из них требующих замены, требующих ремонта, шт.
	1 / 1

	6.
	Протяженность магистрального водовода от места забора воды до населенного пункта, км
	0,5

	7.
	Производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сут
	0,1

	8.
	Наименование сооружений станций очистки воды (при наличии водопроводных очистных сооружений и (или) обеззараживания питьевой воды
	-

	9.
	Содержание в исходной воде солей железа, бактериальных загрязнений, жесткость воды.
	

	10.
	Процент износа водопроводных сетей
	100

	11.
	Длина водопровода, м.
	1990

	12.
	Материал труб
	асбестоцемент - 100 Ø,  

	13.
	Количество колонок и колодцев
	20 колодцев


Водопровод х.Пимкинский

	1.
	Количество населения, в том числе пользующегося централизованной системой водоснабжения
	105 (28)

	2.
	Водопотребление, всего, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут.
	0,001

	3.
	Источник водоснабжения, количество скважин (при использовании подземных источников)
	1 

	4.
	Мощность системы водоснабжения, тыс. м3/сут
	0,2

	5.
	Количество водонапорных башен, из них требующих замены, требующих ремонта, шт.
	1 / 1

	6.
	Протяженность магистрального водовода от места забора воды до населенного пункта, км
	0,5

	7.
	Производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сут
	0,1

	8.
	Наименование сооружений станций очистки воды (при наличии водопроводных очистных сооружений и (или) обеззараживания питьевой воды
	-

	9.
	Содержание в исходной воде солей железа, бактериальных загрязнений, жесткость воды.
	

	10.
	Процент износа водопроводных сетей
	100

	11.
	Длина водопровода, м.
	4105,0

	12.
	Материал труб
	асбестоцемент - 100 Ø,  

	13.
	Количество колонок и колодцев
	38 колодцев


3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Самолшинского сельского поселения являются в х. Самолшинский - скважина (1 шт.),  в х. Гущинском. – скважина (1 шт.) и в х.Пимкинском -  скважина (1 шт.).
Качество воды неудовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" 

Водоснабжение населенных пунктов Самолшинского сельского поселения организовано от: водопроводов х. Самолшинский,   х. Гущинский и х.Пимкинский. 

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени. 
Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.
Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

	 №

п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Производите льность, тыс.

м3/сут
	Глуби на, м
	Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9

	1
	Водопровод
 х. Самолшинский
	скважина, водопровод – 4915 м.
	1985
	0,1
	35
	есть

	2
	Водопровод х.Гущинский
	Скважина

водопровод-1990м.
	1983
	0,1
	30
	есть

	3
	Водопровод х.Пимкинский
	Скважина

водопровод-4105м.
	1986
	0,1
	18
	есть


Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.
	№ п/п
	Наименование

узла и его местоположение
	Количество и объем резервуаров,

м3
	марка насоса
	Производительность,

м3/ч
	Напор, м
	Мощно-сть,
 кВт
	Примечание

	1
	Скважина

Х.Самолшинский
	
	насос ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	4,0
	

	2
	Скважина х.Гущинский
	
	насос ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	4,0
	

	3
	Скважина х. Пимкинский
	
	насос ЭЦВ 6-10-80
	10
	80 
	4,0
	


Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3

	№ пп
	Показатель

состава сточных вод
	Единица измерения
	Норматив

СанПиН 2.1.4.1074-01
	Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений)

	1
	Жесткость общая
	градус Ж
	Не более 7,0
	24,5+-3,7

	2
	Окисляемость перманганатная
	мг О/л
	Не более 5,0
	3,58+-1,07

	3
	Фториды (F-)
	мг/л
	Не более 1,5
	-

	4
	Железо (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,3
	0,96+-0,05

	5
	Мутность
	ЕМФ
	Не более 2,6
	0

	6
	Марганец
	мг/л
	Не более 0,1
	-

	7
	Сульфаты
	мг/л
	Не более 500,0
	632,4+-63,2

	8
	Кадмий (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,001
	-

	9
	Нитраты (по NO3)
	мг/л
	Не более 45,0
	747+-112,0

	10
	Аммиак (по азоту)
	мг/л
	Не более 2,0
	0,57+-0,11

	11
	Никель (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,1
	-

	12
	Свинец (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,03
	-

	13
	Цинк (суммарно)
	мг/л
	Не более 5,0
	-

	14
	Медь (суммарно)
	мг/л
	Не более 1,0
	-

	15
	Водородный показатель (рН)
	ед. рН
	В пределах 6-9
	-

	16
	Цветность
	градусы
	Не более 20
	5

	17
	Привкус
	баллы
	Не более 2
	3

	18
	Запах
	баллы
	Не более 2
	0


Водопроводные сети проложены из  трубопроводов (асбест – 100 Ø, ,) общей протяженностью 11 км. Износ существующих водопроводных сетей по Самолшинскому сельскому поселению составляет 80 %.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью 3 – х скважин, размещаемых на территориях х. Самолшинский, х.Гущинский, х.Пимкинский.
2. Вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" 

3. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1990 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов.

3.2. Анализ существующих проблем
1. Главной проблемой систем водоснабжения Самолшинского сельского поселения является большой износ (80 %) системы водопроводов и необходимость их замены. 
2.  Требуются большие затраты  на содержание  материальной базы,  для осуществления   эксплуатации сооружений водоснабжения  и проведения планово-профилактических ремонтов.  

3.  На сегодняшний день в Самолшинском сельском поселении можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения в целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению,  а именно:

         1) существенный износ основных фондов водопроводного хозяйства, в том числе сетей;

         2) отсутствие в поселении производственных баз, квалифицированных специалистов для производства работ по эксплуатации и модернизации объектов водопроводного хозяйства, а также финансовых возможностей на покрытие разницы в тарифах.

4.  Решение поставленных вопросов возможно лишь комплексными программными методами с использованием государственной поддержки и координации межотраслевых связей.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

          Развитие систем водоснабжения  на период до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Самолшинского сельского поселения:

 -
 увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

  - обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания на территории Самолшинского сельского поселения.

            - снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов в системе водопроводов х.Самолшинский, х.Гущинский, х.Пимкинский.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения  в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030 года и подключения 100% населения х. Самолшинский, х.Гущинский и х.Пимкинский Самолшинского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4

	№ п/п
	Перечень населенных пунктов
	Число постоянных хозяйств
	Численность постоянного населения, чел.

	
	
	
	Современное состояние, 2022 год
	Расчетный срок – 2030  год

	
	
	
	
	Прирост
	Итого

	1
	х. Самолшинский
	143
	387
	
	387

	2
	х. Гущинский
	65
	151
	
	151

	3
	х. Кудиновский
	3
	7
	
	7

	4
	х. Пимкинский
	43
	105
	
	105

	5
	х.Ендовский
	2
	5
	
	5

	Всего по поселению
	256
	655
	
	648


3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Самолшинского сельского поселения принимаются водопроводы х.Самолшинский,  х. Пимкинский и х.Гущинский.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

· планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

· существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-
новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями.
В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

· жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ - 230 л/чел. в сутки

· индивидуальной жилой застройки  с водопроводом, канализацией, без ванн- 150 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

· жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 60 л/чел в сутки.

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

· общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

· предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

· предприятия общественного питания - 16 л на одно условное блюдо;

· дошкольные образовательные учреждения -25 л на одного ребенка;

· производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену. Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 2 (1 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Продолжительность тушения пожара - 2 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 2 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 10 м3/сут.

	№№ п/п
	Вид жилой застройки
	Норма потребления л/сут на чел.
	Современ. состояние –2024 год
	I этап  –2025 год
	2 этап  –2026 год
	3 этап -  2030 год

	
	
	
	Население, тыс.чел
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	Население, тыс.чел
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	Население, тыс.чел
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	Население, тыс.чел
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут

	Постоянное население

	
	Индивидуальная жилая застройка, с водопроводом во дворе
	60

	0,590
	35,4
	53,1
	0,696
	35,22
	52,83
	0,702
	34,32

	51,48

	0,703
	37,78
	56,67

	
	Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании
	76
	0,106
	8,05
	12,08

	0,113
	8,59
	12,88
	0,130
	9,88
	14,82
	0,140
	10,64
	15,96

	
	Итого по постоянному населению:
	
	0,696
	43,45
	65,18
	0,7
	43,81
	65,71
	0,702
	44,2
	66,3
	0,703
	48,42
	72,63

	
	Всего по поселению:
	
	0,696
	43,45
	65,18
	0,7
	43,81
	65,71

	0,702
	44,2
	66,3
	0,703
	48,42

	72,63



Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки. 

Расчетный расход воды на полив составит: 

- на 1 этап  – 35,00 м3/сутки; 

- на II этап  – 35,1 м3/сутки; 

- на III этап  – 35,15 м3 /сутки.
В сельском поселении полив зеленых насаждений предусматривается водой из скважин или водопровода. 

Суммарное водопотребление Самолшинского сельского поселения по этапам реконструкции представлено в таблице 8. 

Таблица 8

	№

п/п
	Наименование водопотребителей
	Потребность в воде, м3/сутки

	
	
	питьевого качества
	технической

	
	
	соврем. состоян.2024 год
	I этап 2025 год
	2 этап 2028 год
	расчетный срок , 2030 год
	I этап 2025 год
	2 этап 2028 год
	расчетный срок , 2030 год

	1
	Население
	43,45
	43,81
	44,2
	48,42
	35,0
	35,1
	35,15

	2
	Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	3
	Полив улиц и зеленых насаждений
	-
	-
	-
	-
	1
	1,5
	2

	
	Итого
	44,45
	44,81
	45,2
	49,42
	36,0
	36,6
	37,15

	
	Неучтенные расходы 10%
	4,44
	4,48
	4,52
	4,94
	-
	-
	-

	
	Всего
	48,89
	49,29
	49,72
	54,36
	36,0
	36,6
	37,15


3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Самолшинского сельского поселения на расчетный срок принимаются водопровод х. Самолшинский, х.Гущинский  и водопровод х. Пимкинский. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит на расчетный срок 54,36 м3/сут. Расчетная потребность технической воды на полив составит 37,15 м3/сут.
На территории поселения сохраняется существующая и, в случае  освоения новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от существующих ВЗУ. 

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для нормальной работы системы водоснабжения Самолшинского сельского поселения планируется:

· установка частотных преобразователей и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ;

·  замена существующих водопроводных сетей.
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Самолшинского сельского поселения планируется: 
· реконструировать существующие ВЗУ  с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки; 

Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 1 га;

            Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит: 

- на 1 этап  – 0,049 тыс. м./сут.; 

- на 2 этап  – 0,005 тыс. м./ сут. 

- на расчетный срок  – 0,054 тыс. м./сут.; 

Расчетная потребность технической воды на полив: 

- на 1 этап  – 0,036 тыс. м./сут.; 

- на II этап  – 0,036 тыс. м./сут. 

- на расчетный  – 0,037 тыс. м./сут. 

4. МЕРОПРИЯТИЯ    СХЕМЫ
Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2030 год) должна составить 0,09   тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов, замена водопроводных сетей.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 20 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 11,1 км.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

-дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.


Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2025 -2030 годах составляет:
- всего - 90 тыс. рублей; в том числе  - местный бюджет
      - 90 тыс. рублей;

                                           - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.
6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы
Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 90 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 90 тыс. рублей.
6.2. Структура финансирования программных мероприятий.
Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2025 - 2030 годах составляет:

- всего - 90 тыс. рублей; в том числе  - местный бюджет
      - 90 тыс. рублей;

                                           - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам 
водоснабжения и водоотведения
Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Самолшинского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.
где:
Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

.-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.
- планируемый объем дополнительной мощности в результате

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = Ф Пк / Qувел.водосн.абон.
где:
Ф Пк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qувел.водосн.абон.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3 /час).

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

· потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

· будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

· будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Самолшинского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2025 - 2030 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение 
Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Самолшинского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

1 этап 2025-2027 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	2025
	2027

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Самолшинский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и РЧВ. 
	10
	5
	5

	2
	Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Гущинский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и РЧВ. 
	6
	3
	3

	3
	Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Пимкинский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и РЧВ. 
	4
	2
	2

	4
	Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
	10
	5
	5

	
	Итого по разделу "Водоснабжение":
	30

	15
	15


Приложение № 2
Мероприятия

по развитию систем водоснабжения и водоотведения Самолшинского сельского поселения , направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

2 этап 2028-2030 года

	№

п/п


	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	2028
	2030

	1
	2
	3
	            4                          5

	1
	Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Самолшинский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и РЧВ. 
	10
	5
	5

	2
	Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Гущинский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и РЧВ. 
	6
	3
	3

	3
	Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Пимкинский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и РЧВ. 
	4
	2
	2

	4
	Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
	10
	5
	5

	
	Итого по разделу "Водоснабжение":
	30

	15
	15
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