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ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период до 2030 года Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

· Генерального плана Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, выполненного казенным предприятием Волгоградской области «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»;

· Программы социально-экономического развития Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2025 - 2030 годы; и в соответствии с требованиями:

· Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

· "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

· Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Усть-Бузулукском сельском поселении Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

· в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения 

Схема включает:

· паспорт схемы;

· пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Усть-Бузулукского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

           -
цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-
перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

· обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

· основные финансовые показатели схемы. 
ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование

Схема водоснабжения Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2025 - 2030 годы.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.
Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Алексеевский район, Усть-Бузулукское сельское поселение.
Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

· Водный кодекс Российской Федерации.

· СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

· СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

· СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

· Постановление правительства РФ № 782 от 05 .09. 2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

             -  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".

Цели схемы :

обеспечение доступности  холодного водоснабжения   с использованием  систем централизованного  холодного водоснабжения   для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года;
· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

· обеспечение  холодного водоснабжения   в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

     -
снижение вредного воздействия на окружающую среду;

-развитие централизованных систем водоснабжения  на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.
Способ достижения цели:

· реконструкция существующих водозаборных узлов;

· строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- реконструкция водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Усть-Бузулукского сельского поселении;

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

· установка приборов учета;

· обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения  с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.
Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2025 по 2030 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2025-2027 годы:

· реконструкция магистрального трубопровода системы водоснабжения;

· строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

        Второй этап строительства- 2027 - 2029 годы:

            -  строительство водонапорных башен в ст.Усть-Бузулукской, х.Титовском;

         Третий этап строительства -2029 - 2030 (расчетный срок):

-  строительство скважин в ст.Усть-Бузулукской, в х.Титовском;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 31 500 тыс. руб.
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2025 - 2030 годах составляет:

· всего
- 31 500 тыс. рублей

· в том числе:

· местный бюджет
- 4 750,0 тыс. рублей;

· внебюджетные источники
- 26 750,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения .

4. Улучшение экологической ситуации на территории Усть-Бузулукского сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения .

6. Обеспечение сетями водоснабжения  земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.
                Контроль исполнения инвестиционной программы     Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения об Усть-Бузулукском сельском поселении Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальное образование Усть-Бузулукского сельское поселение расположено в 12 км южнее станицы Алексеевской Алексеевского  муниципального района.

Граница Усть-Бузулукского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 31.12.2004 года  № 988-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Алексеевского района  и муниципальных образований в его составе».
Усть-Бузулукское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

· на севере — со Стеженским, Алексеевским и Ларинским сельскими поселениями

· на северо-востоке с Солонцовским сельским поселением
· на востоке и юге — с Аржановским сельским поселением
· на юго-западе — с Трёхложинским сельским поселением
· на западе — с Реченским сельским поселением
В соответствии с Законом Волгоградской области от 31.12.2004 года  № 988-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Алексеевского района  и муниципальных образований в его составе» в состав Усть-Бузулукского  сельского поселения входят следующие населенные пункты:

· станица Усть-Бузулукская, хутор Титовский, хутор Барминский.

Общая площадь территории Усть-Бузулукского сельского  поселения составляет 17 569,0 га. Численность постоянного населения на 01.01.2025 составила 2 707 человека.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: дорога регионального значения «Самойловка (Саратовская обл.) – Елань – Преображенская – Новоаннинская – Алексеевская – Кругловка, Шумилинская (Ростовская обл.)» (в границах Волгоградской  области); трасса федерального значения М-6.

Главными элементами природного каркаса Усть-Бузулукского сельского  поселения являются: реки Хопер, Бузулук. Питание рек в основном снеговое, реки замерзают во второй поло​вине ноября - начале декабря, вскрываются в конце марта – в начале апреля. Продолжительность ледостава 120-130 дней. Гидрографическая сеть на тер​ритории района представлена реками, озерами и старицами в их пойме и овражно-балочной сетью. 

Основу градообразующей базы Усть-Бузулукского сельского поселения составляют 2 основных производственных объекта:ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Усть-Бузулукское ЛПУМГ (ст.Усть-Бузулукская), ООО «Усть-Бузулукский мясоперерабатывающий завод» (ст. Усть-Бузулукская). 

Сельскохозяйственное производство представлено 5 предприятиями: РАО «Алексеевское» (ст. Усть-Бузулукская), ООО НПО «Семена» (ст. Усть-
Бузулукская), ООО «Хопер-Агро» (х.Титовский), фермерские хозяйства Пономарева, Дьяконова (х.Барминский).

Основными направлениями деятельности хозяйств является выращивание сельскохозяйственных культур.

Вся территория Усть-Бузулукского сельского поселения  входит в теплый район засушли​вой зоны. Основной особенностью климата является его резкая континентальность, характеризующаяся отчетливо выраженными сезонами года, резкими сменами температур воздуха.

Зима в районе умеренно холодная, абсолютный минимум - -41 - 42. Лето жаркое, абсолютный максимум температуры достигает - +41. Средне​годовое количество осадков - 431 мм.  Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 32 до 60 м.

В Усть-Бузулукском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Усть-Бузулукского поселения составляет 68,16 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома - площадью 4,38 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 7 жилых домов квартирного типа, расположенных в ст.Усть-Бузулукской. 

Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного фонда представлены администрацией Усть-Бузулукского сельского поселения. Жилищный фонд составляет 47,15 тыс.кв.м, из них 98% приходится на индивидуальный фонд и 9% на многоквартирный жилой фонд.

В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный капитальный фонд, к которому относятся 2-х этажные жилые дома 70-х и 80-х годов постройки, имеющие менее  60 % физического износа, составляет 4,38 тыс.кв.м. Многоквартирный жилой фонд расположен в ст. Усть-Бузулукской.
Численность постоянно проживающего населения Усть-Бузулукского сельского поселения на расчетный срок до 2025 года составит 2,707 тыс. человек.
1.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 Описание системы  водоснабжения.
В настоящее время на территории Усть-Бузулукского сельского поселения имеются  централизованные системы водоснабжения. 

Водоснабжение осуществляется вертикальным водозабором с помощью 7 скважин с насосами автоматического управления ЭЦВ 6-10-80. Материал труб: асбестоцемент, металл, ПВХ. На каждую скважину 
водомеров не имеется.  Вода из скважин подается в водонапорные башни (на территории водопровода – 6 шт. V = 25 м3,), а затем в разводящую сеть.  Скважины обустроены: первым поясом зоны санитарной охраны (в радиусе 30 м имеется ограждение), защитными павильонами на устьях. Водозаборных колонок – 24 шт., гидрантов – 4 шт. 

Обеззараживание воды производится агрегатом дозированным плунжерным (хлораторная установка) – хлоросодержащим реагентом.

На территории поселения имеются канализационные очистные сооружения. 

Очистка сточных вод осуществляется КОС – 1 шт. 

В настоящее время объекты систем водоснабжения  являются муниципальной собственностью  и эксплуатируются следующими предприятиями: МБУ «Усть-Бузулукский многоцелевой центр»
1.2. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Усть-Бузулукского сельского поселения являются подземные источники водоснабжения. 

Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Водоснабжение населенных пунктов Усть-Бузулукского сельского поселения организовано от: централизованных систем водоснабжения.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: ст.Усть-Бузулукской, х.Титовском, х.Барминском
Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории населенных пунктов ст. Усть-Бузулукской, х. Титовском, х. Барминском является : МБУ «Усть-Бузулукский многоцелевой центр».
      1.Отбор воды осуществляется с помощью артезианских скважин,            размещаемых на территории жилой застройки. 

       2. Источником водоснабжения Усть-Бузулукского сельского поселения      являются подземные источники водоснабжения.
       3. Вода соответствует  требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" 

        4. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1976 года, имеет удовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов.

1.3 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Водопроводные сети проложены из металлических, ПВХ, асбестоцементных трубопроводов  диаметром от 57 до 100 мм общей протяженностью 23,595 км. Износ существующих водопроводных сетей по Усть-Бузулукскому  сельскому поселению составляет  65 %.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Усть-Бузулукского сельского  поселения из 7  скважин составляет 109 тыс.м3/сут., с учетом сезонного населения - 250 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено  68 % территории жилой застройки.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

	№

п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность,

тыс. м3 / сутки
	Глубина, метров
	Наличие Зон

санитарной охраны 1 пояса, м

	1.
	Артезианская скважина

Юго-восточная окраина ст.Усть-Бузулукской_(Нагорная 38а)
	Устье скважины расположено в подземной камере из ж/б колец д-2,0м. Диаметр бурения  1270 мм от 0 до 5,0 м,  д-375 мм от 5,0 до 36,0м. Высота патрубка обсадной колонны над поверхностью земли менее 0,5 м.

Трубы обсадные Д-219 мм от 0 до 36м. Фильтр  д-219 на общей колонне, дырчатый с проволочной обмоткой, рабочая часть от 26 м до 36м. Погружной насос ЭЦВ6-6-100 на глубине 25 м на трубах 60,3 мм  Водонапорная башня – металл, 10 м. 
	1993 год
	0,23
	36 м.
	1 пояс ЗСО оборудован сокращенных размеров

	2.
	Артезианская скважина

Западная окраина ст-цы (Лесхозная 6 б)
	Устье скважины расположено на поверхности земли. Высота патрубка обсадной колонны над поверхностью земли 0,5 м. Диаметр бурения 243 мм от 0 до 32,0 м,м.

Трубы обсадные Д-219 мм от 0 до 32м. Фильтр на общей колонне, рабочая часть от 23 м до 32м. Погружной насос ЭЦВ6-10-80 на глубине 25 м на трубах 60,3 мм Водонапорная башня – металл, 10 м..объем-12 м3, глубина скважины – 25м.
	1988 год
	0,23
	32 м.
	

	3
	Артезианская скважина

Юго – Западная окраина ст. Усть-Бузулукской
	Устье скважины расположено в подземной камере  1200 х 1200 мм, глубиной 2м из ж/б плит,перекрыта ж/б.  плитой . Высота патрубка обсадной колонны над поверхностью земли менее 0,5 м.

Трубы обсадные Д-219 мм от 0 до  25,8м. Фильтр  д- 168 – 156 мм  на  глубине от 23,4 -25,8 м, с целевым фильтром длиной 5 м в интервале 27- 32 м, д= 151 мм ,Погружной насос ЭЦВ6-10-80 на глубине 25,2 м на трубах  76  мм Водонапорная башня – металл, 10 м..объем-12 м3, глубина скважины – 25м.
	1996 год
	0,23
	50
	

	4.
	Артезианская скважина

0,6 км северо-западнее х. Титовского
	Устье скважины расположено на поверхности земли. Высота патрубка обсадной колонны над поверхностью земли менее  0,5 м. 
	1990
	0,23
	40
	

	5.
	Артезианская скважина

Южная окраина х. Титовского
	Устье скважины расположено в подземной камере из ж/б колец д-1,0. глубиной 2м  Высота патрубка обсадной колонны над полом камеры менее 0,5 м.


	1976
	0,23
	60
	Территория не позволяет оборудовать 1 пояс ЗСО в радиусе  30м и даже сокращенных размеров.

	6.
	Артезианская скважина

Восточная окраина

Х. Барминского
	Устье скважины расположено в подземной камере из ж/б колец д-1,0м глубиной 2м. Высота патрубка обсадной колонны над полом камеры  менее 0,5 м.


	1990
	
	35
	


                      Характеристика оборудования водозаборных узлов
Таблица 2.
	№

п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Количество и объем резервуаров, м3
	Марка насоса
	Производи

тельность,

м3/ч.


	Напор, м.
	Мощность,

кВт
	примечание

	1.
	Юго-восточная окраина ст.Усть-Бузулукской (Нагорная 38а)
	25
	ЭЦВ6-6-100
	10 м3
	100
	4
	

	2.
	Западная окраина ст-цы (Лесхозная 6)
	12 м3
	ЭЦВ 6 -10-80
	10 м3
	80
	4
	

	3.
	Юго – Западная окраина ст. Усть-Бузулукской
	25
	ЭЦВ 6 -10-80
	10 м3
	80
	4
	Водомер ДУ-32

	4
	х. Титовский
	15
	ЭЦВ 6 -10-80
	10 м3
	80
	4
	

	
	Х. Титовский
	15
	ЭЦВ 6-10-80
	10 м3
	80
	4
	

	5.
	Х.Барминский
	
	ЭЦВ 6 -10-80
	10 м3
	80
	4
	


Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3

	№ пп
	Показатель

состава сточных вод
	Единица измерения
	Норматив

СанПиН 2.1.4.1074-01
	Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений)

	1
	Жесткость общая
	градус Ж
	Не более 7,0
	4,5

	2
	Окисляемость перманганатная
	мг О/л
	Не более 5,0
	1,1- 1,9

	3
	Фториды (F-)
	мг/л
	Не более 1,5
	1,89

	4
	Железо (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,3
	0,13 – 0.28

	5
	Мутность
	ЕМФ
	Не более 2,6
	0

	6
	Марганец
	мг/л
	Не более 0,1
	

	7
	Сульфаты
	мг/л
	Не более 500,0
	

	8
	Кадмий (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,001
	

	9
	Нитраты (по NO3)
	мг/л
	Не более 45,0
	

	10
	Аммиак (по азоту)
	мг/л
	Не более 2,0
	

	11
	Никель (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,1
	

	12
	Свинец (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,03
	

	13
	Цинк (суммарно)
	мг/л
	Не более 5,0
	

	14
	Медь (суммарно)
	мг/л
	Не более 1,0
	

	15
	Водородный показатель (рН)
	ед. рН
	В пределах 6-9
	8.25-8,3

	16
	Цветность
	градусы
	Не более 20
	5

	17
	Привкус
	баллы
	Не более 2
	0

	18
	Запах
	баллы
	Не более 2
	0


1.4. Анализ существующих проблем

1. Водозаборы: дефицит производственной мощности, высокий износ;

2. Водопроводные сети: высокий уровень потерь в сетях, высокий износ сетей водоснабжения. Вся протяженность сетей нуждается в замене.

2. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Усть-Бузулукского сельского поселения :

-
увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-
создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020года и подключения 100% населения Усть-Бузулукского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4

	№№ п/п
	Перечень населенных пунктов
	Число постоянных хозяйств
	Численность постоянного населения, чел.

	
	
	
	Современное состояние, 2013 год
	Расчетный срок – 2020_ год

	
	
	
	
	Прирост
	Итого

	1
	Ст.Усть-Бузулукская
	
	2288
	12
	2300

	2
	Х.Титовский
	
	213
	3
	216

	3
	Х.Барминский
	
	206
	3
	209

	Всего по поселению
	
	2707
	0
	2725


 Жилищное строительство на период до 2030 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2030 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 5.

Таблица 5.

	Поз.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на

2025 год
	1 этап 2025 – 2027 годы
	Расчетный срок 2027 - 2029 годы

	Население

	1
	Население

постоянное сезонное
	тыс. чел. тыс. чел.
	
	
	

	
	Ст.Усть-Бузулукская
	
	2,288

0,046
	2,294

0,046
	2,300

0,046

	
	х.Титовский
	
	0,213

0,006
	0,214

0,006
	0,215

0,006

	
	х.Барминский
	
	0,206

0,008
	0,207

0,008
	0,208

0,008

	
	Итого по населенным пунктам

Ст.Усть-Бузулукская

Х.Титовский

Х.Барминский
	тыс. чел.
	2,334

0,219

0,214
	2,340

0,247

0,215
	2,346

0,221

0,216

	Жилищный фонд для постоянного проживания

	1
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. кв. м
	4,38
	4,38
	4,38

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	63,78
	63,98
	64,2

	
	Итого
	тыс. кв. м
	68,16
	68,36
	68,58

	Жилищный фонд для сезонного проживания

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	0,7
	0,7
	0,7

	2
	Дачные и садовые организации
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	
	Итого
	тыс. кв. м
	0,7
	0,7
	0,7

	
	Всего по поселению
	тыс. кв. м
	68,86
	69,06
	69,28

	Новое жилищное строительство

	1
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	0,05
	0,05
	0,05

	3
	Дачное строительство
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	
	Итого
	тыс. кв. м
	0,05
	0,05
	0,05


3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Усть-Бузулукского сельского поселения принимаются подземные источники.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

· планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

· существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-
новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

· жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ - 190 л/чел. в сутки

· мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями – 230-350 л/чел. в сутки;

· индивидуальной жилой застройки – 160-230 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

· жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании – 30-50 л/чел в сутки.

· садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения - 184 л/чел. в сутки. (из колонок 30-50 л/чел. в сутки, с внутренним водопроводом 125-160 л/чел. в сутки).

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,1 в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

· общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

· спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

· предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

· предприятия общественного питания - 12 л на одно условное блюдо;

· дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

· производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену. Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 
Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 5 л/с; для коммунально-производственных объектов - 5 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (1 - в жилых зонах или 1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 1 струи по 2,6 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 72 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 333 м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

	Сезонное население




Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

	№ п/п
	Планируемые объекты
	Единица измерения
	Норма водопотребления, л
	Современное состояние на 2024 год
	1 этап строительства 2025 -2027 г.г.
	2 этап строительства 2027-2028г.г.
	3 этап строительства 2028-2030 г.г.

	
	
	
	
	потреб.
	м3/сут
	потреб.
	м3/сут
	потреб.
	м3/сут
	потреб.
	м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Общеобразовательные школы
	1 учащийся
	12
	240
	2,88
	240
	2,88
	240
	2,88
	249
	3,0

	2
	Дошкольные образовательные учреждения
	1 ребенок
	75
	125
	9,37
	125
	9,37
	134
	10,1
	134
	10,1

	3
	Детские школы искусств
	1 учащийся
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Клубы, ДК
	1 место
	8,6
	600
	5,16
	600
	5,16
	600
	5,16
	600
	5,16

	5
	Поликлиники
	1 больной в смену
	13
	
	
	
	
	
	
	15
	0,2

	6
	Предприятия общественного питания
	1 усл. блюдо
	12
	
	
	
	
	
	
	6
	0,1

	7
	Плавательный бассейн
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Производственно -коммунальные объекты
	1 человек
	25
	
	
	
	
	
	
	40
	1,0

	9
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 3-15 л/м2. в сутки, в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - 1 в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

· на 1 этап строительства - 240 м3/сутки;

· на II этап строительства - 235 м3/сутки;

· на III этап строительства - 230 м3/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из подземного источника. 

Суммарное водопотребление Усть-Бузулукского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 8. 

Таблица 8

	№пп
	Наименование
водопотребителей
	Потребность в воде, м3/сутки

	
	
	
	питьевого качества
	
	
	технической

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	соврем.
	I этап 2025 год
	2 этап 2028 год
	расчетный
	I этап 20__ год
	2 этап 20__ год
	расчетный

	
	
	состоян. 2024 год
	
	
	срок , 2030 год
	
	
	срок , 20__ год

	
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10

	1
	Население
	296,1
	284,6
	285,9
	286,8
	
	
	

	
	Объекты
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственно-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения
	18,7
	18,7
	19,4
	19,6
	
	
	

	3
	Полив улиц и зеленых насаждений
	240,0
	240,0
	235,0
	230,0
	
	
	

	
	Итого:
	554,1
	543,3
	540,3
	536,4
	
	
	

	
	Неучтенные расходы 10%
	55,4
	54,3
	54,0
	53,6
	
	
	

	
	Всего:
	609,5
	597,6
	594,3
	590,0
	
	
	


Суммарное водопотребление Усть-Бузулукского сельского поселения 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником водоснабжения населенных пунктов Усть-Бузулукского сельского поселения на расчетный срок принимаются подземные источники водоснабжения на территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

· на 1 этап строительства – 0,6 тыс. м3/сут.;

· на 2 этап строительства – 0,6 тыс. м3/ сут.

· на расчетный срок строительства – 0,6 тыс. м3/сут.; Расчетная потребность технической воды на полив:

· на 1 этап строительства – 0,2 тыс. м3/сут.;

· на II этап строительства – 0,2 тыс. м3/сут.

· на расчетный срок строительства – 0,2 тыс. м3/сут.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Усть-Бузулукского поселения планируется:

· реконструировать существующие ВЗУ в ст.Усть-Бузулукской, в х.Титовском, в х.Барминском с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы на насосной станции второго подъема и др.) и со строительством узла водоподготовки; 

-
получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,09-0,25 га;

· реконструкция магистрального трубопровода системы водоснабжения;

· строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

· реконструкция системы водоотведения ( замена наиболее изношенных участков трубопровода);

· строительство водонапорных башен в ст.Усть-Бузулукской, х.Титовском;

· реконструкция существующих канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

-
строительство скважин в ст.Усть-Бузулукской, в х.Титовском;

· реконструкция канализационных очистных сооружений, внедрение новых технологий очистки сточных вод.

На I этап строительства расчетное водопотребление по Усть-Бузулукскому сельскому  поселению составит 0,6 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

· реконструкция магистрального трубопровода системы водоснабжения;

· строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

· реконструкция системы водоотведения ( замена наиболее изношенных участков трубопровода). 

На II этап строительства расчетное водопотребление по Усть-Бузулукскому сельскому поселению составит 0,6 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

· строительство водонапорных башен в ст.Усть-Бузулукской, х.Титовском;

· реконструкция существующих канализационных насосных станций подкачки сточных вод.

На расчетный срок водопотребление поселения составит 0,6 тыс. м3/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

-    строительство скважин в ст.Усть-Бузулукской, в х.Титовском;

· реконструкция канализационных очистных сооружений, внедрение новых технологий очистки сточных вод.
4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна составить 0,59 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2025 - 2027 гг.

- реконструкция системы водоснабжения (замена трубопровода, установка задвижек, установка водозаборных колонок) (ст.Усть-Бузулуская);

            II этап строительства 2027- 2088 гг.

- строительство водонапорных башен в ст.Усть-Бузулукской, в х. Титовском, в х. Барминском;

III этап строительства (расчетный срок 2028 - 2030)

- строительство скважин в ст. Усть-Бузулукской,  в х. Титовском;

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 57 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 23,6 км.

4.2.4. Модернизация энергохозяйства

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотребление  на энергоэффективное. Использование высоковольтных тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) на существующих агрегатах позволит не только продлить срок их безаварийной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости от давления в разводящей сети, но и снизить расходы на электроэнергию на 10-15%. 

Теплосбережение

В рамках мероприятий по теплосбережению необходимо внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, сооружениями. Установка погодозависимой автоматики на тепловой узел  позволит автоматически снижать температуру в вечерние и праздничные дни, поддерживать заданную температуру в помещениях. В результате расходе расход тепловой энергии сокращается на 15 %. Кроме того необходимо выполнение мероприятий по уменьшению теплопотерь здания (заделка межпанельных швов, облицовка фасада здания современными, теплосберегающими материалами). 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения . Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

5.1 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. 

Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. 

Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы водоснабжающих  предприятий предполагают переход на другие  технологии: УФ-обеззараживания, эффективные обеззараживающие агенты (дезинфицирующее средство «Дезавид-концентрат», (гипохлорит натрия). Это позволит  не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора. 

Строительство водоочистной станции  с блоком  осветлителей-рециркуляторов подразумевает переход на эффективную двухступенчатую схему водоочистки с использованием для осветления и обеззараживания воды этих же безопасных реагентов. Таким образом предотвращается вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,  РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

· проектно-изыскательские работы;

· строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Всего инвестиций на 2014 - 2020 годы необходимо 31500 тыс. руб., в т.ч. для реконструкции системы водоснабжения 31500 тыс.руб., (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 11

	Год
	Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС)

	
	Водоснабжение

	2025
	5250,0

	2026
	5250,0

	2027
	5250,0

	2028
	5250,0

	2029
	5250,0

	2030
	

	Итого

2025-2030гг
	31500,0

	Всего по проекту
	31500,0

	
	


6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 45000,0 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 31500,0 тыс. рублей, 

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2025 - 2030 годах составляет:

· всего
- 31500,0 тыс. рублей

· в том числе:

· местный бюджет
- 4750,0 тыс. рублей;

· внебюджетные источники
- 26750,0 тыс. рублей

6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Усть-Бузулукского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.

500=100000/200
где:
Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

.-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.
- планируемый объем дополнительной мощности в результате

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = Ф Пк / Qувел.водосн.абон.

333=100000/300
где:
Ф Пк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qувел.водосн.абон.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3 /час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

· к сетям водоснабжения составит:

500 руб./ м3/час;

· к сетям водоотведения составит:

333 руб./ м3/час.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. 
7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В результате реализации настоящей программы:

· потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения ;

· будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

· будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Усть-Бузулукского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2025 - 2030 г.г.

Приложение 1

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2025- 2027 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, км.

	
	
	
	
	
	2025         2026              2027         2028       2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6           7           8           9        10

	1
	Реконструкция системы водоснабжения (замена трубопровода системы водоснаюжения)
	км
	Улучшение качества водоснабжения
	23,0
	11,5
	11,5
	
	
	

	
	Итого по разделу "Водоснабжение"
	км
	
	23,0
	11,5
	11,5
	
	
	


Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)


2-3 этап 2027-2030 года

	1
	Строительство водонапорных башен в ст.Усть-Бузулукской, в х.Барминском,в х.Титовском
	шт
	Улучшение качества водоснабжения
	3
	1
	2
	
	
	

	2
	Строительство скважин в ст.Усть-Бузулукской,в х.Титовском
	шт
	Улучшение качества водоснабжения
	2
	
	
	1
	1
	

	
	Итого по разделу "Водоснабжение":
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Усть-Бузулукского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

1 этап 2025-2026 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	2025
	2026,0
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	Реконструкция системы водоснабжения (замена трубопровода системы водоснаюжения)
	10500,0
	5250,0
	5250,0
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу "Водоснабжение":
	10500,0
	5250,0
	5250,0
	
	
	
	


Мероприятия

по развитию систем водоснабжения Усть-Бузулукского сельского поселения , направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

2 этап 2027-2028 года

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего,
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	тыс.руб. (без НДС)
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Строительство водонапорных башен в ст.Усть-Бузулукской, в х.Барминском,в х.Титовском
	10500,0
	5250,0
	5250,0
	
	
	
	

	
	Итого по разделу "Водоснабжение":
	10500,0
	5250,0
	5250,0
	
	
	
	


Приложение 3

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и

подключению новых абонентов

(организационный план и финансовый план)

3 этап 2028-2030 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация по годам, тыс.руб.
	Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) 3 этап 2028-2030

	
	
	
	
	
	3 этап 2028-2030гг
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	водоснабжение

	1
	Строительство скважин в ст.Усть-Бузулукской,в х.Титовском
	м3/сут
	Улучшение качества водоснабжения
	
	10500,0
	10500,0

	
	Итого:
	
	
	
	10500,0
	10500,0


№№ п/п�
Вид жилой застройки�
Норма водопотре бления, л/чел. в сутки�
Население, тыс.чел.,�
Среднесуточное


водопотребление,


м3/сут.�
Максимальное


суточное


водопотребление,


м3/сут�
Население, тыс.чел.�
Среднесуточное


водопотребление,


м3/сут.�
Максимальное


суточное


водопотребление,


м3/сут�
Население, тыс.чел.�
Среднесуточное


водопотребление,


м3/сут.�
Максимальное


суточное


водопотребление,


м3/сут�
Население, тыс.чел.�
Среднесуточное


водопотребление,


м3/сут.�
Максимальное


суточное


водопотребление,


м3/сут�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
11�
12�
13�
14�
15�
�
Постоянное население�
�
1.�
Многоквартирная жилая застройка высокой этажности (5-9 этажей)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
2.�
Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-4 этажа)�
331�
171�
56,6�
60,0�
171�
56,6�
60,0�
172�
57,0�
62,0�
173�
57,3�
63,0�
�
3.�
Индивидуальна я жилая застройка�
160�
73�
11,7�
13,0�
73�
11,7�
13,0�
74�
11,9�
14,0�
75�
12,0�
13,0�
�
4.�
Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании�
87�
2463�
214,3�
220,0�
2463�
214,3�
214,3�
2470�
215,0�
236,0�
2477�
215,5�
237,0�
�
�
Итого по постоянному населению:�
�
2707�
282,6�
293,0�
2707�
282,6�
293,0�
2716�
283,9�
312,0�
2725�
284,8�
313,0�
�
5.�
Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации


сезонного проживания�
40-61�
50�
2,0�
3,1�
50�
2,0�
3,1�
50�
2,0�
3,1�
50�
2,0�
3,1�
�
6.�
ИЖС�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Итого по сезонному поселению�
�
50�
2,0�
3,1�
50�
2,0�
3,1�
50�
2,0�
3,1�
50�
2,0�
3,1�
�
�
Всего по поселению:�
-�
2757�
284,6�
296,1�
2757�
284,6�
296,1�
2766�
285,9�
315,1�
2775�
286,8�
316,1�
�






Современ. состояние -2025год





I этап строительства – 2026 год





2 этап строительства -2028год





	Таблица 6


Расчетный срок строительства, 2030 год





�
Наименование мероприятия�
Ед. изм.�
Цели реализации мероприятия�
Объемные показатели�
Реализация мероприятий по годам,шт.�
�



�



�



�



�



�
2016�
2017�
2018�
2019�
2020�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
�






водоснабжение








16
12

