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ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	Наименование схемы
	Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2032 года Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области

	Основание для разработки схемы
	Схема разработана на основании следующих документов:

· Генерального плана Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области; 

· Программы социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения   Волгоградской области;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры    Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2024 гг.;

 в соответствии с требованиями:

· Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации"; 

· Водного кодекса Российской Федерации;

· Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения");

· Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

· Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

	Цели схемы
	Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения

для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2032 года;

Улучшение работы систем водоснабжения;

Повышение качества питьевой воды, поступающей  к

потребителям;

Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

	Сроки и этапы

реализации схемы
	2022 – 2032 годы

	Основные

индикаторы и

показатели,

позволяющие оценить

ход реализации

мероприятий схемы и

ожидаемые

результаты

реализации

мероприятий из схемы
	Недопущение потерь воды в сетях более 8 % от отпуска в сеть;

Сохранение безаварийности в сетях водоснабжения.
Повышение качества оказания услуг населению;

Снижение затрат электроэнергии на подъем и передачу воды

питьевого качества потребителям;

100% обеспеченность абонентов централизованных систем

холодного водоснабжения   приборами учёта.


Раздел 1.  Технико-экономическое состояние централизованных систем
водоснабжения Алексеевского сельского поселения.
1.1.  Системы и структура водоснабжения поселения с делением территорий на эксплуатационные зоны.
Муниципальное образование Алексеевское сельское поселение расположено в границах Алексеевского муниципального района.

Граница Алексеевского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области «Об установлении границ и наделении статусом Алексеевского района и муниципальных образований в его составе» от 31.12.2004 года № 988-ОД.  Алексеевское   сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

· на севере - с Яменским сельским поселением;

· на востоке - с Ларинским и Краснооктябрьским сельскими поселениями;

· на юге - с Усть-Бузулукским сельским поселением;

· на западе – со Стеженским сельским поселением.

           В состав Алексеевского сельского поселения входит один населенный пункт – станица Алексеевская.

Общая площадь территории населенного пункта составляет 829 га. Численность постоянного населения на 01.01.2022 составила 3849 человек.
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 Главными элементами природного каркаса   поселения являются: река Бузулук, о. Цаплино.

Климат на территории поселения засушливый, с резко выраженной континентальностью, поселение расположено в зоне лесостепи. Среднегодовое количество осадков выпадает до 500 мм.  Абсолютный максимум (+42 °C … +44 °C тепла) наблюдается обычно в июле — августе. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет −36 °C … −42 °C и наблюдается в январе — феврале.

Среднемноголетние сроки образования устойчивого снежного покрова в северных районах —20—25 декабря. Снежный покров сохраняется от 90 до 110 дней. Средние значения высоты снежного покрова колеблются от 13 до 22 см. 

Питание рек происходит за счёт атмосферных осадков (80—90 % всего объёма) и грунтовых вод.

Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 4 до 40 м.

В Алексеевском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Алексеевского сельского поселения составляет 115,13 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома - площадью 5,1 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 9 жилых домов квартирного типа. 

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные источники. Водопотребление осуществляется из буровых скважин. 

 Источником хозяйственно-питьевого (коммунального) водоснабжения служат подземные воды Приволжско-Хоперского артезианского бассейна, основные водоносные горизонты которого заключены в неоген-четвертичных и меловых песчаных отложениях, имеющих высокие фильтрационные свойства пород. Приведенный в  Докладе о состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2009 году Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации  Волгоградской области анализ распределения прогнозных эксплуатационных запасов  на территории Волгоградской области показал, что наиболее высокие (300-600 тыс. куб.м/сутки) запасы подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевых, производственных и сельскохозяйственных нужд, сконцентрированы преимущественно в пределах северных, центральных и северо-западных районах (в том числе в Алексеевском районе). 
Непосредственно на территории  станицы Алексеевская в период с 1976 по 2011 г.г.  инженерно-геологические изыскания выполнялись ЗАО «Гипроводстрой», ЗАО «Камышинстройизыскания», ПК «Южгеострой», ЗАО «НВТИСИЗ», ЗАО «Геостройизыскания» и другими изыскательскими организациями для различных объектов инфраструктуры районного центра.  В состав выполненных ранее  работ входили: бурение скважин и комплекс лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов и химанализы подземных вод и водных вытяжек из грунтов.                                  
По  материалам этих изысканий геологический разрез исследуемой территории до глубины 10,0-15,0 м сложен верхнечетвертичными аллювиальными (aQIII) отложениями, представленными толщей суглинков, песков и глин.

Общая мощность этих отложений  15-20 м  и более. Ниже по разрезу залегают неогеновые  глины (N) (абс. отметка кровли глин + 48 м БС), служащие водоупором для первого от поверхности водоносного горизонта.
Физико-географические и техногенные условия Рассматриваемый участок изысканий находится в административном центре Алексеевского района Волгоградской области – станице Алексеевская.

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах Хоперско-Бузулукской  аккумулятивной низменной равнины  с ледниковыми отложениями.

Характеризуется отметками поверхности земли от 64,51 м (урез воды в р.

Бузулук)  до  78,0 м (по устьям скважин).

Гидрографическая сеть в районе изысканий представлена р. Бузулук, которая проходит по западной границе исследуемого участка, ериком Соломон с южной стороны поселка и озером Цаплино, расположенным в 100 м юговосточнее станицы Алексеевская. Согласно «Сведениям о водоохранных зонах водных объектов, протекающих по территории Волгоградской области», утвержденным приказом Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Волгоградской области №32/01 от 02.02.2011 г., ширина водоохранной зоны реки Бузулук составляет 200 м. Площадь озера Цаплино 96 га. Ширина водоохранной зоны озера - 50 м. Ширина водоохранной зоны озера Чиганак  - 50 м. Гидрологическая характеристика р. Бузулук дана в таблицах 2 и 3.

Таблица 2
	Площадь водосброса, км2
	Протяженность, км
	Расход м3/с обеспеченностью, %

	
	
	0,1
	1
	2
	5
	10
	25

	9510
	314
	4250
	2740
	2000
	1600
	1235
	743


Уровни по водопосту Лукъяновский

Таблица 3
	Площадь водосброса, км2
	Протяженность, км
	Уровни, м БС обеспеченностью, %

	
	
	0,1
	1
	5
	10
	25

	9510
	314
	75,09
	73,96
	73,17
	72,67
	71,52


Урез воды в р. Бузулук на момент изысканий (10.08.2017 г.) зафиксирован на отметке 64,51 м, в озере Цаплино - на отметке 67,26 м, в озере Чиганак – на отметке 65,94 м. Максимальная толщина льда 50 см (февраль, март).

Согласно схематической карте климатического районирования (СП 131.13330.2012) район изысканий расположен в III-В, сухой по влажности, климатической зоне. Климат района резко континентальный. По материалам наблюдений ближайшей метеостанции «Новоаннинская»  нормативное количество осадков холодного периода года составляет 177 мм, теплого периода – 301 мм, общее нормативное количество осадков составляет 478 мм в год.  В соответствии с СП-22.13330.2011, табл. 5.1 и п.5.5.3 нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов при  √ Mt =√ 28,8,  d0 =0,23  составляет 1,23 м,  песчаных грунтов при    d0 =0,28 составляет 1,50м.    3.4. Геологическое строение и гидрогеологические условия Геологическое  строение  рассматриваемой  территории   до глубины 15,0-20,0 м   представлено отложениями четвертичной системы  и приведено на инженерно-геологических разрезах. Среди них выделяются: верхнечетвертичные  аллювиальные  суглинки, супеси и пески   (aQIII ).

Современные техногенные (насыпные) грунты (tQIV ) мощностью 0,3 -1,4 м вскрыты на участках дорожного полотна, небольших дамб и других объектов строительства (скв. №№ 3, 12, 14, 15, 22а, 29а и др.). С поверхности практически повсеместно залегают пески, реже супеси, вскрытой толщиной слоя до 4,0 м и более. Суглинки в виде прослоев толщиной 0,4 - 1,1 м вскрыты  скважинами  №№  29, 37, 49, 51.

По данным разведочной на воду скважины № 52/2258, пробуренной в 1972 г. в  х. Павловский на 1-й надпойменной террасе р. Бузулук под аллювиальными песками  aQIII на глубине 22,0 м вскрыты неогеновые глины мощностью 13,0 м,  являющиеся водоупором для аллювиального водоносного горизонта. Абсолютные отметки кровли глин + 48,0 м. 

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются  наличием водоносного горизонта в аллювиальных четвертичных  отложениях aQIII.  Водовмещающими грунтами  являются  пески, супеси и суглинки.  Подземные воды безнапорные. Уровень подземных вод (УПВ) по состоянию на июнь-июль 2017 года  на площадке с водопроводными сооружениями (скв. №№ 1-4, 6-11) установлен на глубине 2,8 -5,1 м (абс. отметки 68,05 - 68,25 м), на остальной территории  - на глубине 0,7-3,7 м (абс. отметки 65,0 - 68,0 м).

Приведенные уровни подземных вод (УПВ), установленные на момент изысканий, не являются постоянными, а подвержены сезонным колебаниям с амплитудой  до 1,0 м от зафиксированного, в зависимости от близости к берегу реки или озера и многоводности года.
Уровень воды  в р. Бузулук   на момент изысканий (10.08.2017 г.) зафиксирован на отметке  64,01 м, в озере Цаплино - на отметке 67,26 м.  Расчетные уровни воды в р. Бузулук обеспеченности 1%, 5% и 10% составляют соответственно  73,96 м; 73,17 м и 72,67 м БС.

Площадка  с водопроводными сооружениями  (скв. 1-11) и центр станицы Алексеевская, где глубина уровня подземных вод составляет 2,5 м и более, с учетом амплитуды сезонного колебания уровня подземных вод (до 1,0 м) и глубины заложения водопроводов - 2,0 м, относятся к типу II-Б-1, потенциально подтопляемым в результате техногенного воздействия, где прогнозируется медленное повышение уровня подземных вод. Остальная территория станицы, где глубина залегания уровня подземных вод (УПВ) составляет менее 2,5 м, относится к участкам  I-А- I (постоянно подтопленным) и I-А-2 -сезонно (ежегодно) подтапливаемым.

Водопроницаемость суглинков и супесей  аQIII по данным опытных экспресс-наливов воды в шурфы на объекте-аналоге  характеризуется коэффициентом фильтрации  Кф соответственно 0,19 и 0,80 м/сут.

Водопроницаемость песков по данным лабораторных определений, составляет 3,34 м/сут.

Характеристики агрессивности воды-среды водоносного горизонта приведены в табл. 4.

Таблица 4
	Водоносный горизонт
	Кф пород, м/сут
	рН
	НСО3-мгэкв/л


	СО2

агр. мг/л


	Мg2+ мг/л
	NH4+

мг/л


	Na+K г/л
	Общее      содерж. солей г/л
	SO42-

мг/л


	Clмг/л

	Водоносный горизонт в четвертичных отложениях aQIII
	3,34
	6,55
	2,04
	-
	132,06
	-
	0,364
	2,027
	670,6
	565,78

	Оз. Цаплино
	-
	6,9
	5,40
	-
	112,12
	-
	0,231
	1,321
	519,2
	226,88


По содержанию сульфатов (670,6 мг/л) и бикарбонатной щелочности (2,04 мг-экв/л)  подземные воды среднеагрессивны к сооружениям при марке бетона W4 на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108  и  неагрессивны  к бетонам W4 на том же цементе  с содержанием в клинкере CS не более 65% , СА – не более  7%, А+С   AF – не более 22% и шлакопортландцементе   (СНиП 28.13330.2012, табл. В.4).

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали, определенная по замерам удельного электрического сопротивления прибором М-416, на площадке с водопроводными сооружениями (скв. 1-11) изменяется от низкой  до средней (ρ = 21,7-143,0 Ом.м), рекомендуется в проекте принять среднюю коррозийную агрессивность; на остальной территории  высокая коррозионная агрессивность грунтов (ρ = 0,5-14,2 Ом.м.).   По сейсмическим свойствам грунты исследуемой территории (ИГЭ-1а, 2, 3 ,4) в природном состоянии относятся ко  II категории, грунты ИГЭ-2а, 4а - к   III категории.

Водоснабжение потребителей производится   за счет одиночных скважин и группы из 4-х близко расположенных закольцованных скважин. При этом преобладает автономное водоснабжение отдельных предприятий, домовладений. Скважины оборудованы погружными насосами ЭВЦ 6-10-80 производственной мощностью 10 м3 в час.
Структура системы водоснабжения Алексеевского сельского поселения состоит из следующих основных элементов:

-  водозаборных сооружений (скважин);

-  водоочистной станции (блок обезжелезивающей установки) (блочно-модульная установка обезжелезивания с габаритами 12х2,4 м);
-  насосной станции второго подъема (блочно-модульная насосная станция с габаритами 9х2,4 м);
-  резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды (резервуары чистой воды наземные диаметром 10 м – 2 шт);
-  емкости промывной воды;
-  водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды от

сооружения к сооружению и к потребителям (кольцевая водопроводная сеть закрытая, из полиэтиленовых труб подземной укладки. Глубина заложения водопровода 2,0 м);
-  водопроводных колонок;
-  пожарных гидрантов.
В Алексеевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют не герметичные сливные ямы и дворовые туалеты.

1.2. Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В состав Алексеевского сельского поселения входит один населенный пункт – станица Алексеевская, имеющая централизованную систему водоснабжения. В настоящее время централизованная система водоснабжения охватывает практически всю территорию станицы Алексеевская. Водоснабжение индивидуальных жилых домов, в которых нет централизованного водоснабжения, осуществляется из автономных скважин.

1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение потребителей производится за счет группы из 4-х близко расположенных закольцованных скважин. Скважины оборудованы погружными насосами ЭВЦ 6-10-80 производственной мощностью 10 м3 в час. Подача воды на участок производится после очистки на водоочистной станции насосной станцией второго подъема. Проектная мощность объекта (суточное водопотребление) 968,0 м3/сут. Мощность объекта в гектарах – 163,2 га.

Подача питьевой воды к потребителям производится насосной станцией второго подъема по двум ниткам водовода Ǿ250 мм из полиэтиленовых труб в разводящие сети ст. Алексеевская. Насосная станция второго подъема оборудована насосами марки Неlix V 3603-1/16/E/KS/400-50 производительностью 32 м3/час и напором 60 м каждый, количество насосов - 8 шт.  Установленная мощность насоса 72 кВт. Удельный расход электроэнергии на единицу мощности 0,074 кВт. Расчетный расход насосной станции 191,76 м3/час. Расчетный напор 60,0 м.
Трубопроводы (полиэтилен ПЭ100 ГОСТ 18599-2001) (Ǿ, мм): 250 – 2558,0 м, 160 – 8464,38 м, 125 – 15042,2 м, 90 – 1158,0 м, 63 – 260,8 м. Глубина заложения трубопроводов 2,3 – 2,5 м. Искусственные сооружения (колодцы из сборного ж\б): Ø 2,0м – 110 шт., Ø 1,5м – 462 шт., Ø 1,0м – 53 шт. Всего 625 шт. Искусственные сооружения (прямоугольные колодцы из блоков ФБС) – 5 шт. (2,0х2,5м – 1, 2,0х4,0м -1,  3,1х1,5м -1, 3,5х2,5м -1, 2,7х2,0м -1).
На территории  сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – станица Алексеевская,  сети водоснабжения которого эксплуатируются  мунципальным автономным учреждением «Алексеевское управление по благоустройству и муниципальному хозяйству» (далее – МАУ «АУБМХ»). Организация предоставляет услуги населению и юридическим лицам по водоснабжению, является гарантирующей организацией.
Сведения по объектам водоснабжения 

	№ п/п
	Место расположение объекта
	Наименование

объекта
	№ скважин
	Кол-во

водонапор-

ных башен
	Объем водонапорной башни, м3
	Наличие резервного эл/снабж-я

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ст. Алексеевская, северо-восточная окраина
	Буровая скважина
	№2574 
	 0
	-
	да

	2
	ст. Алексеевская, северо-восточная окраина
	Буровая скважина
	№02078
	
	
	да

	3
	ст. Алексеевская, северо-восточная окраина
	Буровая скважина
	№02092
	
	
	да

	4
	ст. Алексеевская, северо-восточная окраина
	Буровая скважина
	№02068
	
	
	да

	5
	ст. Алексеевская, северо-восточная окраина (Северный)
	Буровая скважина
	№02084
	1
	15
	да


1.4. Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Сведения по объектам водозабора Алексеевского сельского поселения
	№

п/п
	Местоположение скважины и географические координаты скважины 


	№ скважины
	Кол-во

водонапорных башен
	Объем водонапор

ной башни, м3
	Наличие резервного эл/снабж-я
	Эксплуат.

водоносный горизонт
	Глубина скважиным
	Марка насоса
	Дебит скважины,

м3/ч
	Протяженность водопроводных сетей, м
	Диаметр сетей, мм

	1
	ст. Алексеевская, северо-восточная окраина (50°18ʹс.ш., 42°13ʹв.д.)


	№2574 
	 0
	-
	да
	 CQ3
	28,0
	ЭВЦ 6-10-80
	10,008
	27 483
	250, 160, 125, 90, 63 

	2
	ст. Алексеевская, северо-восточная окраина 
	№02078
	
	
	да
	CQ3
	34,0
	ЭВЦ 6-10-80
	12,6
	
	

	3
	ст. Алексеевская, северо-восточная окраина
	№02092
	
	
	да
	CQ3
	30,0
	ЭВЦ 6-10-80
	6,8
	
	

	4
	ст. Алексеевская, северо-восточная окраина
	№02068
	
	
	да
	CQ3
	32,0
	ЭВЦ 6-10-80
	12,4
	
	

	5
	ст. Алексеевская, северо-восточная окраина (Северный)
	№02084
	1
	15
	да
	CQ3
	30,0
	ЭВЦ 6-10-80
	7,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В оперативном управлении МАУ «АУБМХ» находится 27 483 м сетей водопровода,

износ составляет 8%.
 В 2020 – 2021 годах была проведена полная реконструкция водопровода станицы Алексеевская Алексеевского района Волгоградской области с прохождением государственной экспертизы.  Объекты реконструкции: 

 - водопроводная сеть закрытая, из полиэтиленовых труб подземной укладки. Глубина заложения водопровода 2,0 м; 

- блочно-модульная насосная станция с габаритами 9х2,4 м; 

- блочно-модульная установка обезжелезивания с габаритами 12х2,4 м; 

- резервуары чистой воды наземные диаметром 10 м – 2 шт.
Ранее проблемой организации качественного и надежного водоснабжения ст. Алексеевской являлся износ водопроводных сетей. Часть сети исчерпала свой ресурс (физически и морально устарела), в связи с чем возникла необходимость предусмотреть проектирование новых участков сети водоснабжения без демонтажа существующих.   

Техническая  характеристика объекта
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Реконструкция была проведена в два этапа:
Первый этап - линейная часть (разводящие сети по ст. Алексеевская).

Второй этап - технологическое оборудование (площадка водопроводных сооружений, водоводы).

В состав комплекса водоснабжения ст. Алексеевской входит: 1. Площадка водопроводных сооружений. 2. Напорный водовод в 2 нитки. 3. Кольцевые разводящие сети.

На площадке водопроводных сооружений очистных расположены: резервуар чистой воды емкостью  360 м3 каждый - 2 шт. - водоочистная станция (обезжелезивающая установка) в блочном исполнении - насосная станция второго подъема (в блочном исполнении) - емкость промывной воды V=60 м3 Подача питьевой воды к потребителям производится насосной станцией второго подъема по двум ниткам водовода Ǿ250 мм из полиэтиленовых труб в проектируемые разводящие сети ст. Алексеевская. Насосная станция второго подъема оборудуется насосами марки Неlix V 3603-1/16/E/KS/400-50 производительностью 32 м3/час и напором 60 м каждый, количество насосов - 8 шт.

Реализация мероприятий реконструкции водопроводных сетей позволила: 

1. Реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей системы водоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить утечки при транспортировки ресурса, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций. 

2. Снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения. 

3. Обеспечить стабильным и качественным водоснабжением население ст. Алексеевская.

Журнал аварийных ситуаций в МАУ «АУБМХ» ведется. 

На территории Алексеевского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных водонагревателей.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Население снабжается водой из скважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется в соответствии с рабочей программой и графиком, утвержденными «Роспотребнадзором», согласно требованиям м водоснабжении Алексеевского  































































































СанПиН 2.1.4.1074-01   в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».   По органолептическим, обобщенным показателям, неорганическим веществам питьевая вода соответствует СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 
Подача воды питьевого качества потребителям, осуществляется от комплекса водопроводных сооружений, включающих в себя водозаборные сооружения (скважины-4 шт.) и площадку водопроводных сооружений. Исходная вода, пройдя очистку, насосной станцией второго подъема по двум ниткам водовода из полиэтиленовых труб Ø250 мм подается в разводящую сеть ст. Алексеевская.   Согласно протоколам испытаний исходной воды на подземных источниках,  вода не соответствует СанПиН 2.1.4.10704-01 «Питьевая вода» в части повышенного содержания железа. На площадке водопроводных сооружений расположены: 

- резервуар чистой воды - 2 шт.  

- водоочистная станция (обезжелезивающая установка) в блочном  исполнении 

- насосная станция второго подъема (в блочном исполнении) 

- емкость промывной воды V=60 м3 

Резервуары наземные цилиндрической формы с теплоизоляцией и подогревом воды в зимнее время. Резервуары чистой воды оснащены фильтрами - поглотителями КФ3-150НКС, предназначенными для обеззараживания воздуха, поступающего в резервуары. Водоочистная станция (обезжелезивающая установка) в блочном исполнении.

Вода подается на напорные аэраторы, где происходит насыщение воды кислородом  и  отдувка  свободной углекислоты. Далее вода поступает на фильтры с каталитической загрузкой, где происходит окисление двухвалентного железа. Промывка фильтров осуществляется исходной водой. После прохождения обезжелезивающей установки вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию общего железа 0,3 мг/л. Для   обеззараживания  воды используется комплекс пропорционального дозирования гипохлорита натрия (хлорной воды), который предназначен для пролонгированной дезинфекции подготовленной воды. Для дозирования гипохлорита натрия в пропорциональном режиме используются автоматические насосы-дозаторы. После комплекса дозирования устанавливается панель контроля остаточного хлора. Хлорная вода в емкости, согласно договору, доставляется  на площадку водопроводных сооружений в установку с насосами дозаторами для подачи ее в резервуары чистой воды.

Доза активного хлора составляет 1 мг/л для подземных источников, согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Для данного суточного расхода определена  величиной 0.041 кг в час.
Насосная оборудована   насосными агрегатами марки Неlix V 3603-1/16/E/KS/400-50 в количестве 8 шт. производительностью 32 м3/час напором 60 м мощностью 9 кВт и числом оборотов двигателя 2900 об/мин. Насосная станция состоит из 8 насосов, из которых 6 насосов рабочих и 2 резервных согласно СП31.133.2012 (СНиП2.04.02-8*) таб. №32.

В число рабочих агрегатов входят хозяйственно-питьевые и пожарные насосы. Электроснабжение насосной станции принято согласно техническим условиям №1400-300/273, осуществляется от двух источниках: 

- от опоры №8 основной источник питания - ВЛ-10 кВ №15-4 ПС 110/35/10 кВ «Алексеевская»;

-  от опоры №3 резервный источник питания - ВЛ-10 кВ №12-7 ПС 110/35/10 кВ «Алексеевская».

Максимальный расход на хозяйственно-питьевые нужды составляет 23.26 л/сек, с учетом пожаротушения 53.26 л/сек. Работа насосов в насосной станции автоматизирована в зависимости от давления в разводящей сети.  Включение насосов при пожаре при неприкосновенном пожарном уровне воды в резервуарах производится по сигналу из диспетчерского пункта, расположенного в станице Алексеевская.

На площадке водопроводных сооружений имеются следующие системы: 

- трубопровод исходной воды В10; 

- хозяйственно питьевой водопровод В1; 

- производственная канализация К3; 

- трубопровод промывной воды К3Н.

Внутриплощадочные сети выполнены из стальных электросварных труб диаметром 108х4-325х6 ГОСТ 10704-91 с усиленной антикоррозийной изоляцией.

Учет воды потребителям производится ультразвуковыми расходомерами US-800-М-11-250Ф-СТ20-150-Р-RS485-А, устанавливаемые в колодцах 2,3 на водоводе от  насосной станции 2 подъема на площадке водопроводных сооружений.

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация Алексеевского муниципального района, школа, детский сад, больница т.п.), коммерческие организации.

 Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления. 

Расход воды на расчетный срок с населением 4216 человек и нормой водопотребления 200 л/чел согласно СП31.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»  таб.1 с ванными и  местными водонагревателями составит: 200х4126== 843,0 м3/сут. или 35.13 м3/час или 9.76 л/сек.

Общий расход по предприятиям составит: Ǿсут = 5.0+12.02+0.88=17.90 м3/сут. или 0.74 м3/час или 0.20 л/сек. Расход воды на собственные нужды водопроводной станции 20 м3/сут.

Общий средний расход на расчетный срок потребляемой воды с учетом расходов по предприятиям, согласно табл.1 составит 880 м3/сут. х 1.1= 968 м3/сут. или 40.33 м3/час или 11.20 л/сек.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет: для населенного пункта с числом жителей свыше 1 тыс. чел. – 10л/с.

 Расход воды по потребителям приведены в таблице

Таблица среднесуточного водопотребления

	
	
	
	
	Водопотребление
	Примеч.

	
	Наименование

потребителей


	
	Норма

водо

потр.

л/сут
	Современное состояние
	Расчетный срок
	

	
	
	Ед. измерения
	
	Кол

ед
	мЗ/сут.
	мЗ/час.
	л/сек
	Кол.

ед
	мЗ/сут.
	мЗ/час
	л/сек
	

	1
	Население, проживающее в домах с водопроводом и канализацией

оборудованных ванными и местными водонагревателями
	чел
	200
	1305
	78
	3,25
	0,9
	4175
	  835,0
	34,79
	9,67
	

	2
	Население, проживающее в домах с централизован​ным горячим водоснабжение 

м.
	чел
	230
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Население, проживающее в домах с водопроводом и канализацией

без ванн


	
	    125
	23
	1,125
	0,046
	0,00001
	23
	4,5
	0,19
	0,00005
	

	4
	Население, проживающее в домах с водоснабжением от водоразборных колонок 


	
	50
	11
	8
	0,33
	0,091
	18
	0,9
	0,4
	0,00001
	

	5
	Промышленные предприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Котельная
	133

м3 в год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Полив

приусадебных

участков
	м2
	полив осуществляется из автономных скважин, расположенных на территориях частных домовладений

	
	Полив городских

зеленых

насаждений (производится не 

из системы водопровода)


	м2
	3
	1000
	3
	0,13
	0,00004
	16000
	8056
	335,6
	0,093
	

	
	Полив твердых покрытий

(производится не 

из системы водопровода)


	м2
	0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Запасы подземных вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении Алексеевского сельского поселения.

Система автоматизации
Автоматизация водопроводных сооружений производится по уровню воды в резервуарах чистой воды. При достижении максимального уровня воды в резервуарах, закрываются электрофицированные задвижки на подающих трубопроводах в резервуары и одновременно отключаются насосы на скважинах. При снижении уровня воды, задвижки открываются и включаются в работу насосные агрегаты на скважине. При достижении уровня воды неприкосновенного пожарного запаса, отключаются насосы насосной станции 2 подъема. В случае пожара, включение насосов производится из диспетчерского пункта, расположенного по адресу: ул. Красногвардейская, 73а. 

Водопроводные сооружения для снабжения водой питьевого качества ст. Алексеевская предусмотрены с полной автоматизацией и без присутствия людей. На площадке водопроводных сооружений предусмотрено видеонаблюдение, периметральная охранная сигнализация. Все сигналы работы водопроводных сооружений, а также сигналы видеонаблюдения по периметру и охранной сигнализации передаются на диспетчерский пункт.

Промывка фильтров осуществляется в автоматическом режиме в течение суток по мере загрязнения загрузки фильтров. 

Вся информация о работе водопроводных сооружений передается на диспетчерский пункт, расположенный по адресу: ул. Красногвардейская, 73а. На всех площадках комплекса сооружений ведется видеонаблюдение с передачей всей информации в диспетчерский пункт и в контрольно пропускной пункт.

Автоматизация насосных агрегатов насосной станции, подающей воду в ст. Алексеевская производится от давления в напорном водоводе. В зависимости от времени года и количестве потребляемой воды в течение суток, могут работать от одного до четырех насосов. При пожаре работают все шесть из восьми.

Площадка водопроводных сооружений

Площадка водопроводных сооружений, представляет собой комплекс зданий и сооружений, огороженных сетчатым и железобетонным ограждениями. По периметру участка, между ограждениями проходит тропа наряда. Покрытие тропы наряда – улучшенное грунтовое.         

Площадка резервуаров, блок обезжелезивания, насосная станция, КТП, дизельная электростанция, блок щитов НКУ и КиП, накопительная емкость для промывных вод, расположены в границах сетчатого ограждения.

За территорией комплекса расположен участок вспомогательных сооружений, обслуживаемых без доступа на территорию объекта - площадка мусоросборника, надворная уборная.

На площадке размещены: 

Блок обезжелезивающей установки – здание размером в плане - 12,00 х 2,40м.
Резервуары чистой воды объемом - 360м3.

Насосная станция второго подъёма – 2,70 х 9,00м.

КТП – 4,4 х 2,5 м 

Блок дизельной электростанции – 6,06 х 2,44м 

Блок щитов НКУ и КиП – 4,00 х 2,40м.

Накопительная ёмкость для промывных вод – 3,0 х 8,8м.

Блочно-модульная насосная станция представляет собой автоматизированный комплекс, состоящий из утепленного блок-бокса со всеми необходимыми инженерными системами (отопление, вентиляция, освещение, пожаротушение), установки повышения давления (насосы, трубопроводная арматура, автоматика) и другим дополнительным оборудованием.
Блок обезжелезивающей установки.

Конструкция блочно – модульного здания - цельносварные блокконтейнеры. 

Помещения не предназначены для постоянного пребывания людей.  

Для обслуживающего персонала предусмотрено на период производства работ штатная система искусственного освещения блочных зданий.
Технические показатели
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Зоны охраны источника водоснабжения 
Водозаборные скважины, подающие воду в водопроводную сеть, имеют общую зону санитарной охраны 1 пояса.

Расстояние от скважины до ограждения 1 пояса составляет 50 м.

Существующие скважины ст. Алексеевская в части зон санитарной охраны  соответствуют требованиям СНиП 2.04.02-84* и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Дополнительным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются индивидуальные скважины на приусадебных участках.

Граница первого пояса (строгого режима) зоны площадки водопроводных сооружений совпадает с ограждением площадки водопроводных сооружений и предусматривается на расстоянии:                      
- от стен резервуаров питьевой воды не менее - 30 м, 
- от стен остальных сооружений не менее – 15 м, 
- водоочистная станция (обезжелезивающая установка). 
Зона строгого режима площадки водопроводных сооружений составляет 88,0 х 88,0 м.

Санитарно-защитная полоса водовода Ø 250 мм, проходящих по незастроенной территории и в сухих грунтах согласно СНиП 2.04.02-84* составляет 10 м, в мокрых 50 м от крайних трубопроводов. В геологическом строении грунты представлены песками средней крупности и средней плотности. Грунтовые воды на площадке водопроводных сооружений вскрыты на глубине 2,8-5,1 м, на территории ст. Алексеевская 0,7-3,7 м.

Территория первого пояса зоны  площадки водопроводных сооружений спланирована, ограждена и озеленена. Благоустройство и тип ограждения приняты согласно СНиП2.04.02-84* п.10.12,14.1,14.4,14.6.

На территории первого пояса зон: 

а) запрещается:

 - все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных сооружений; 

- размещение жилых и общественных зданий; 

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- расположение водонепроницаемых выгребов; 

- поверхностные воды отвести за пределы первого пояса вертикальной планировкой; 

- допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории первого пояса зоны водопроводных сооружений предусматривается сторожевая охрана и технические средства охраны: 

- запретная зона шириной 5 м вдоль внутренней стороны ограждения площадки, ограждаемая колючей проволокой на высоту 1,2 м; 

- тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м и на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны; 

- столбы указатели, обозначающие границы запретной зоны и устанавливаемые не более чем через 50 м; 

- охранное освещение по периметру ограждения; 

- охранная сигнализация по периметру ограждения.

Запрещается: 
- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др; 
- размещение складов горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, которые могут вызвать микробные загрязнения;

Санитарно-защитная полоса водовода, проходящего по незастроенной территории, составляет 10-50 м от крайних трубопроводов согласно СП 31.133.2012 (СНиП 2.04.02-84*) в зависимости от грунтовых вод.
Описание состояния и функционирования существующих водозаборов, включая оценку энергоэффективности подачи воды

В настоящее время источником водоснабжения станицы Алексеевская Алексеевского района являются 4 существующие водозаборные скважины, подающие воду в водопроводную сеть. Проектирование новых водозаборных скважин не предусматривается.

Среднесуточный расход воды, подаваемый существующими водозаборными скважинами, составляет 938.4 м3/сут. (39.10 м3/ч).  

 
Электроснабжение объекта выполняется от трансформаторной подстанции 2КТПНв-к-250/10/0,4 и дизельной электростанции АД-160-Т400 ЯМЗ-238ДИ / ДЭС 160 кВт.

 Категория надежности электроснабжения проектируемого объекта – I.

Объект запитывается от двух взаимно резервируемых источников – 2КТПНв-к-250/10/0,4  и ДЭС АД-160-Т400 ЯМЗ-238ДИ / ДЭС 160 кВт (резервный). Переключение на резервный источник и обратно выполняется при помощи шкафа автоматического включения резерва.

Максимальное энергопотребление проектируемых объектов представлено в таблице.
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В рабочем режиме питание токоприемников объекта выполняется от 2КТПНв-к-250/10/0,4 кабельной линией ВБШвнг(А) 4х120 в земле. В случае пропадания питания от КТП происходит автоматическое переключение на резервный ввод от ДЭС, также выполненный кабельной линией ВБШвнг(А) 4х120 в земле. При восстановлении напряжения на шинах РУ-0,4 кВ КТП происходит обратное автоматическое переключение.

В КТП установлены два трансформатора мощностью 250 кВА.

Основной источник питания 2КТПНв-к-250/10/0,4 представляет собой металлический корпус из сэндвич-панелей с вмонтированным внутри него электрооборудованием. Мощность силовых трансформаторов – 250 кВа, тип – масляные.

Для прокладки в земле использован бронированный кабель с медными жилами марки ВБШвнг(А).

Линии внутри зданий выполнены кабелями с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS. N и РЕ проводники входят в состав жил кабелей и имеют сечение, равное сечению фазных жил. Кабели марки ВВГнг(А)-LS не распространяют горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением.

Сечение проводников выбраны по условиям падения напряжения, допустимому минимальному сечению, а также проверены по длительно допустимому току. Оболочка кабелей выбрана из условий прокладки и агрессивности внешней среды.

Резервный источник питания – ДЭС  АД-160-Т400 ЯМЗ-238ДИ / ДЭС 160 кВ.

Технические характеристики ДЭС представлены в таблице 
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Работа ДЭС предусматривается в автоматическом режиме при помощи пульта (со встроенным блоком АВР) управления 2-й степени автоматизации - цифровой дисплей русифицированный на базе контроллера InteliLite NT AMF 20/25 «ComAp» с функцией дистанционного мониторинга ДЭС. Встроенный блок АВР предназначен для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении электроснабжения, и автоматического восстановления основного питания при восстановлении рабочего ввода. Автоматический запуск, предусматривает запуск после пропадания входной сети либо выхода напряжения за установленные пределы. ДЭС оснащен статическим зарядным устройством АБ и подогревателем охлаждающей жидкости, питающимся от основной сети, и находящимся в режиме горячего резерва. После восстановления основной сети подаётся команда на блок коммутации нагрузки или переключения нагрузки на основную сеть, ДЭС отключается и переводится в дежурный режим Пульт управления АВР предназначен для контроля и управления дизельными электростанциями и обеспечивает следующие операции: запуск, останов, аварийная защита (путем ее останова) с сигнализацией причины аварийного состояния, контроль и индикацию параметров по данным датчиков: линейных напряжений генератора, токов нагрузки генератора по каждой фазе, частоты тока генератора, активной мощности, напряжения аккумуляторной батареи, давления масла, температуры охлаждающий жидкости, уровня топлива, времени наработки, контроль обрыва датчиков температуры, давления.
Переключение на резервный источник питания и обратно на основной выполняется при помощи шкафа автоматического включения резерва.
С целью повышения уровня энергоэффективности и сокращения дополнительных затрат в процессе эксплуатации, проектом предусматриваются установка счетчиков электроэнергии, использование современного энергоэффективного оборудования и светодиодных светильников, а также автоматическое управление освещением и технологическим процессом. Кроме этого обязательным условием эксплуатации осветительной установки здания является периодическая чистка светильников (отражателей), а также мытье окон в помещениях для большего использования естественного освещения. Также для снижения потерь мощности используется только проводники с медными жилами, трассы кабельных линий проложены по кратчайшим путям.
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения
Внутриплощадочные сети водопроводных сооружений  приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001, стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91.  Глубина заложения трубопроводов 2,30 - 2.40 м от поверхности земли до низа трубы при глубине промерзания 1.66 для песков и 2.0 для суглинков при глубине промерзания 1.36.  

Наземная часть трубопроводов, при обвязке  резервуаров чистой воды, насосной станции 2 подъема, установки обезжелезивания принята из стальных электросварных труб ГОСТ10704-91.  Все стальные трубы, проходящие по поверхности, покрыты усиленной антикоррозийной изоляцией и утеплены цилиндрическими скорлупами из минеральной ваты по ГОСТ 5762-010-45757203-01. Кроме этого, производится электрообогрев подземных вертикальных участков трубопроводов до глубины промерзания.

Питьевая вода по двум ниткам поступает в разводящие сети ст. Алексеевская. 

Трубопроводы от водозаборных скважин до площадки водопроводных сооружений построены из  полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 Ø 90-125 мм.

Водовод от водопроводных сооружений до камеры В3 построен  из двух ниток из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 диаметром 250х14.9. 

Глубина заложения трубопроводов 2,30-2.40 м от поверхности земли до низа трубы при глубине промерзания 1.66 для песков и 2.0 для суглинков при глубине промерзания 1.36.  

Диаметры основных колец сети приняты 160,125 мм.

Диаметры внутриквартальных сетей приняты 125 мм.

Для наружного пожаротушения на проектируемых магистральных и уличных сетях установлены колодцы с пожарными гидрантами, расстояния между которыми приняты, согласно требованиям СП8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».  На водопроводной сети предусмотрены колодцы с отключающей арматурой для последующего переключения на вводы к существующим зданиям.
Для опорожнения сети при аварии в пониженных местах установлены  мокрые колодцы.
Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- физический износ  труб буровых скважин;
- заиливание буровых скважин.
1.5. Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Внутриплощадочные сети водопроводных сооружений  приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001, стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91.  Глубина заложения трубопроводов 2,30 - 2.40 м от поверхности земли до низа трубы при глубине промерзания 1.66 для песков и 2.0 для суглинков при глубине промерзания 1.36.  

Наземная часть трубопроводов, при обвязке  резервуаров чистой воды, насосной станции 2 подъема, установки обезжелезивания принята из стальных электросварных труб ГОСТ10704-91.  Все стальные трубы, проходящие по поверхности, покрыты усиленной антикоррозийной изоляцией и утеплены цилиндрическими скорлупами из минеральной ваты по ГОСТ 5762-010-45757203-01. Кроме этого, производится электрообогрев подземных вертикальных участков трубопроводов до глубины промерзания.

1.6.  Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения.

Собственником водопровода с расположенными на нем водоразборными устройствами (пожарными гидрантами, уличными водоразборными колонками), водонапорными башнями и буровыми скважинами является администрация Алексеевского муниципального района Волгоградской области. Договором данное  муниципальное имущество  на праве оперативного управления закреплено за муниципальным бюджетным учреждением «Алексеевское управление по благоустройству и муниципальному хозяйству». Муниципальное автономное учреждение "Алексеевское управление по благоустройству и муниципальному хозяйству" является гарантирующей организацией.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

В настоящее время 1/3 индивидуальных жилых домов станицы Алексеевской, являющейся единственным населенным пунктом в составе Алексеевского сельского поселения,  подключена к централизованной системе водоснабжения. Остальные имеют автономные скважины.

 
Реализация схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2032 года. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице: 

	№п/п
	Населенные пункты
	Количество  населения на  2022 г.
	Планируемое количество населения на 2032 г.

	1.
	ст. Алексеевская
	3 710
	4 987


 - динамика роста численности населения получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок  и его обеспеченности на одного человека. 

 Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения.  Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей требуется повсеместно установить счетчики учета расхода воды. 

В качестве приоритетных задач развития централизованных систем водоснабжения должны быть: 

- подключение новых объектов к централизованной системе питьевого водоснабжения;  обеспечение регулирования режимов распределения потоков движения воды в водопроводной сети таким образом, чтобы обеспечить необходимое качество воды и требуемое давление во всех точках водопроводной сети;

- повышение надёжности, эффективности и качества работы системы водоснабжения; 

- снижение доли потерь воды в объёме воды, подаваемой в водопроводные сети.

Основными целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- повышение надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей услугой водоснабжения посредством снижения: аварийности по сетям; потерь в сетях; удельного веса сетей, нуждающихся в замене; 

- эффективность деятельности посредством оснащения приборами коммерческого учёта произведённых и потребляемых ресурсов; 

- сокращение материальных и финансовых затрат.

2.2.
 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития  Алексеевского сельского поселения.

Рассмотрим два сценария развития МО «Алексеевское сельское поселение»: инерционный, согласно существующей динамики численности населения и средний, учитывающий планируемые мероприятия, внесения изменений в Генеральный план.

Первый - инерционный вариант с учётом текущего прироста численности населения, согласно данным по численности населения за последние 5 лет.  В этом случае численность новых абонентов будет возрастать незначительно. При таком сценарии сохраняются и негативные тенденции, такие как снижение темпов развития экономики, отсутствие новых рабочих мест в поселении.

Предполагается провести модернизацию существующих водозаборных скважин, путем установки на них нового насосного оборудования.  
Второй сценарий средний. Данный сценарий включает в себя интенсивное развитие экономики, реализацию инвестиционных проектов. Предполагается строительство новых  буровых скважин для покрытия увеличивающейся потребности в объемах воды.
В данном случае необходимо выполнить:

- гидрогеологические изыскания недр земли;

- введение в эксплуатацию новых скважин.
Раздел 3.  Баланс водоснабжения и потребления  питьевой и технической воды.
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды.

 Расчет реализации питьевой воды.

Объем водопотребления
	 
	по норме кол-во чел  
	по счетчику кол-во чел 
	кол-во абонентов 
	норма 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 уличная колонка
	в доме
	душ
	ванна
	Объем реализации по норме
	счетчик
	Объем реализации по счетчику
	Объем реализации за год

	ст. Алексеевская
	19
	1200
	530
	4
	5
	4
	6
	98,61
	1200
	2866,5
	35581,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	19
	1200
	530
	4
	5
	4
	6
	98,61
	1200
	2866,5
	35581,32


Реестр бюджетных потребителей с указанием объемов купли-продажи воды на 2022 год

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Объем водопотребления за год, тыс. м3

	1.
	МБОУ Алексеевская средняя школа им. И. В. Мушкетова

	0,650

	2.
	ГБУЗ "Алексеевская " ЦРБ

	1,500

	3.
	МБДОУ Алексеевский детский сад  "Сказка"

	1,200

	4.
	МБУДО Алексеевская ДЮСШ

	0,030

	5.
	МБУК "МКДЦ"

	0,050

	6.
	ГКУ ВО «Дирекция по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области»

	0,024

	7.
	ГКУ ВО "МФЦ"

	0,024

	8.
	ФКУ "ЦОКР"
	0,060

	9.
	Управление Росреестра по Волгоградской области

	0,160

	10.
	ГУ ОПФРФ по Волгоградской области

	0,200

	
	
	

	
	ВСЕГО объем водопотребления:
	3,898


Реестр прочих потребителей с указанием объемов купли-продажи воды на 2022 год

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Объем водопотребления за год, тыс. м3

	1.
	ООО "Бытовик"

	0,060

	2.
	МУП "Рынок"

	0,050 

	3.
	ПАО "Россети ЮГ"

	0,360

	4.
	ООО "Газпром газораспределение Волгоград"

	0,040

	5.
	СКПК "Алексеевский"

	0,020

	6.
	ООО КТП "фирма Матрица"

	0,030

	7.
	АО  "Тандер "

	0,104

	
	ВСЕГО объем водопотребления:
	0,664


Численность населения обеспечиваемого услугами холодного водоснабжения

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Всего население, чел
	Обеспечиваются услугами холодного водоснабжения МАУ 
	Объем водопотребления за год, тыс. м3

	1.
	ст. Алексеевская
	3 846
	1219
	35,582


	№

п/п
	Целевое назначение водопотребления
	тыс.м3/год

	1
	Водоснабжение населения
	24,63

	2
	Передача другим организациям и предприятиям
	3,0

	
	ИТОГО
	27,63


Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения отсутствует. 

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных водонагревателей.
Объем воды питьевого качества, поднятой скважинами, за 2019-2021гг.

	№

п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Периоды

	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Подано воды в сеть
	тыс.м3
	27,75
	32,96
	30,69

	2
	Потери воды
	тыс.м3
	2,52
	3,02
	3,06

	3
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	9,08
	9,16
	9,97


Распределение воды питьевого качества, поднятой скважинами, за 2019-2021гг.

	№

п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Периоды

	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Подано воды в сеть
	тыс.м3
	27,75
	32,96
	30,69

	2
	Население
	тыс.м3
	21,05
	26,08
	24,63

	3
	Организации
	тыс.м3
	3,9
	3,86
	3,0


 Водный баланс подачи воды   (годовой и в сутки максимального водопотребления)
	 № п/п
	Населенный пункт
	Максимальное водопотребление 

	
	
	м3/сут.
	тыс.м3/год

	1
	ст. Алексеевская
	112,0
	40,88


3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории Алексеевского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – станица Алексеевская,   сети  водоснабжения которой эксплуатируются организацией МАУ «Алексеевское управление по благоустройству и муниципальному хозяйству».
 

3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов 
	№

п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Периоды

	
	
	
	2020г.
	2021г.

	1
	Объем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям
	тыс.м3
	32,96
	30,69

	
	- населению
	тыс.м3
	26,08
	24,63

	
	- иным потребителям
	тыс.м3
	3,86
	3,0


Основной объем подаваемой воды потребляется населением.  
3.4. Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для: 

- жилой застройки с уличными колонками – 40 л/чел. в сутки; 

- жилой застройки с дворовыми колонками – 60 л/чел. в сутки; 

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 60 л/чел. в сутки;

- жилая застройка со  всеми удобствами – 230 л/чел. в сутки. 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

 Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления: 

- общественные  учреждения – 12 л на одного работника; 

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника; 

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо; 

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка; 

- производственно – коммунальные объекты – 36 л на одного человека в смену. 

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. 

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1. Расход воды на пожаротушение принимается из расчета 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. 

Удельные среднесуточные нормы водопотребления населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и составляют 180-200 л/сут.
Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице:

	Показатели
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	Среднесуточное потребление воды, м3/сут
	69,12
	82,03
	75,7

	Максимальное суточное потребление воды, м3/сут
	99,0
	112,0
	105,0


3.5.Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

 
Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения
	Количество абонентов с водопроводом
	Количество абонентов, обеспеченных коммерческими приборами учета

	
	Население
	Прочие потребители

	
	Кол-во
	%
	Кол-во
	%

	530
	516
	97,36
	17
	100


  На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды. 

3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. 

При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет. 

	Показатели
	2020 г.

	Установленная мощность

источников водоснабжения  
	320,0   м3/сут.

	Фактическое потребление (среднесуточное)
	82,03 м3/сут.

	Фактическое потребление

(максимальное суточное) 
	112,0 м3/сут.

	Резерв/дефицит
	Резерв 208,0 м3/сут.


При работе насосного оборудования – 8 часов.

3.7.   Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития  сельского поселения.

	Вид водоснабжения
	2032 г.

	
	Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут
	Планируемое потребление

(среднесуточное)

м3/сут
	Планируемое потребление (максимальное суточное)

м3/сут
	Резерв/ дефицит

м3/сут

	Горячей
	-
	-
	-
	-

	Питьевой
	968,0
	489,7
	490,5
	Резерв 477,5 м3/сут

	технической
	-
	-
	-
	-


3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Алексеевском сельском поселении отсутствует. 

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных водонагревателей.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице:
	Вид водоснабжения
	Потребление воды, м³ 

	
	Фактическое (2020 год)
	Ожидаемое

	
	Годовое

тыс.м3
	Суточное

тыс. м3/сут.
	Макс. суточное
тыс.м3/сут.
	Годовое

тыс. м3
	Суточное

тыс.м3/сут.
	Макс. суточное

тыс.м3/сут.

	Горячая
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Питьевая
	29,94
	0,082
	0,112
	179,215
	0,328
	0, 491

	Техническая
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.10. Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории Алексеевского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – станица Алексеевская,  сети водоснабжения которой  эксплуатируются организацией  МАУ «Алексеевское управление по благоустройству и муниципальному хозяйству».
 

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Максимальные расходы воды на водоснабжение на  2032 г.

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Максимальная

норма

водопотребления

в л/сут
	Максимальный

суточный расход

воды в тыс.

м3/сут

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	тыс. чел.
	2,04
	230
	0.4692



	2
	Бюджетные организации
	тыс. чел
	0,65
	12
	0,0078

	3
	Дошкольные учреждения
	тыс. чел
	0,18
	75
	0, 0135

	
	Итого:
	
	
	
	0,4905


3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке. 

	Показатели
	2020
	2021
	2032

	
	Годовые

тыс.м3
	Суточные

тыс.м3/сут
	Годовые

тыс.м3
	Суточные

тыс.м3/сут
	Годовые

тыс.м3
	Суточные

тыс.м3/сут

	Техническая вода, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Фактическая потеря воды, м3
	3,02
	0,0083
	3,06
	0,084
	14,34
	0,039

	Горячая, м3
	-
	-
	-
	-
	
	


3.13  Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов.

	№№ п/п
	Вид жилой застройки
	Норма потребления л/сут. на чел.
	2032 год

	
	
	
	Потребители
	м3/сут.

	1
	Жилая застройка с водопроводом и санузлом
	230
	2040
	469.2

	2
	Бюджетные организации
	12
	650
	7,8

	3
	Дошкольные учреждения
	75
	180
	13,5

	
	Суммарное потребление, м3/сут:
	
	
	490,5


3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

	Виды водоснабжения
	2020 г.
	2032 г.

	
	Подача

тыс. м3/год
	Реализация

тыс. м3/год
	Потери

тыс. м3/год
	Подача

тыс. м3/год
	Реализация

тыс. м3/год
	Потери

тыс. м3/год

	горячая:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	питьевая:
	32,96
	29,94
	3,02
	353,32
	179,215
	14,34

	техническая:
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Установленная мощность источников водоснабжения 968 м3/сут.
3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
Функции гарантирующей организации выполняет МАУ «Алексеевское управление по благоустройству и муниципальному хозяйству».

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водопровода является бесперебойное снабжение Алексеевского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу централизованных систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и организаций и предприятий Алексеевского сельского поселения.
1. Произвести гидрогеологические изыскания недр земли.

2.   Текущий ремонт буровых скважин.

3.   Строительство дополнительных буровых скважин.
4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

-   2025 – 2027 гг. -  гидрогеологические исследования; 

-   2028 – 2030 гг. -  строительство дополнительных буровых скважин.
4.2. Технические обоснования основных мероприятий.

 

Гидрогеологические исследования необходимы для того, чтобы  оценить запасы подземных пресных вод на территории Алексеевского сельского поселения. Подземные воды являются единственными источником водоснабжения.

Строительство дополнительных буровых скважин:

   
 -  для обеспечения необходимого объема поднимаемой воды;

 - для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения; 

   
 -  для улучшения работы систем водоснабжения.
    
 -  для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

4.3.  Сведения о вновь строящихся,  реконструируемых  и  предлагаемых  к выводу  из  эксплуатации  объектах  водоснабжения.

Реконструкция водопровода в Алексеевском сельском поселении  осуществлена в 2021 году.
4.4.   Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В Алексеевском сельском поселении  имеется автоматическая система диспетчеризации, телемеханизации и система управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. 

4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета.

           На данный момент в сельском поселении зарегистрировано 530 потребителей воды, из них у 516  установлены счетчики учета воды.
4.6.   Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории сельского поселения.

Схема водоснабжения  прилагается

4.7.  Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.


Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Радиус зоны санитарной охраны первого пояса для скважин принят 30 м, как  для надежно защищенного горизонта. В ЗСО первого пояса запрещается: 

- все виды строительства, размещения жилых и общественных зданий, проживания людей в том числе, работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- применение ядохимикатов.


Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».


На территории второго и третьего поясов запрещается размещение горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Кроме того, в зоне второго пояса запрещается размещение  кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ,

животноводческих, птицеводческих предприятий и других сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения   подземных вод.

4.8.  Границы зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

В границах Алексеевского сельского поселения.
4.9.  Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения Алексеевского  сельского поселения  прилагается.

4.10. Модернизация энергохозяйства Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

 С целью повышения уровня энергоэффективности и сокращения дополнительных затрат в процессе эксплуатации,  предусматриваются установка счетчиков электроэнергии, использование современного энергоэффективного оборудования и светодиодных светильников, а также автоматическое управление освещением и технологическим процессом. Кроме этого обязательным условием эксплуатации осветительной установки здания является периодическая чистка светильников (отражателей), а также мытье окон в помещениях для большего использования естественного освещения. Также для снижения потерь мощности используется только проводники с медными жилами, трассы кабельных линий должны быть проложены по кратчайшим путям.
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству,

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения.


5.1  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

 Водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты отсутствуют. 
При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.


В случае использования в водоподготовке хлора следует выполнять следующие условия:
В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.

 Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны).

Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

С целью повышения безопасности при водоподготовке  альтернативой хлору является  низкоконцентрированный гипохлорит натрия, производимый на месте потребления в нужном количестве путем электролиза раствора поваренной соли.  В сравнении с хлором  данный реагент значительно безопаснее в эксплуатации, имеет сильное дезинфицирующее действие, но оказывает менее пагубное влияние на воду.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

  В стоимость включены:

40,0 тыс. руб. – оценка современного состояния подземных вод

1 200, 0 тыс.  руб. – оценка запасов подземных вод
300,0 тыс. руб. – бурение скважины.
7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

7.1. Показатели качества питьевой воды.

Питьевая вода в водопроводной сети Алексеевского  сельского поселения  по основным показателям соответствует санитарно-гигиеническим требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», предъявляемым к качеству хозяйственно-питьевых вод.

 Имеющиеся сооружения водоподготовки,  позволят обеспечить  потребителей питьевой водой и снизят опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии  ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций проводится.

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

-    качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

-    подключение новых абонентов;

-     качественный учет для своевременного расчета абонента. 

7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

На данный момент в сельском поселении зарегистрировано 530 потребителя воды, из них у 516 установлены счетчики учета воды.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения   приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов. Предполагается увеличение числа абонентов в связи с создание возможности подключения всей территории населенного пункта к водопроводу.
7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

40,0 тыс. руб. – оценка современного состояния подземных вод;
1 200, 0 тыс.  руб. – оценка запасов подземных вод;
 300,0 тыс. руб. – бурение скважины.

7.6.  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

7.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйственные объекты централизованных систем водоснабжения не выявлены.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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