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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов: 

- технического задания, утвержденного Главой администрации Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района; 

- Комплексной программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2025-2030 гг.;
и в соответствии с требованиями: 
- Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Аржановском сельском поселении. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода; 

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения. 

Финансирование мероприятий планируется производить за счет средств областного и местного бюджета и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области  на 2025 – 2030 годы.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава администрации Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области  на 2025 – 2030 годы.
Местонахождение проекта: Россия, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Ленина 36.
Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Водный кодекс Российской Федерации. 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

утвержденные распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ; 

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Цели схемы: 
- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

-  обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 
-  реконструкция существующих водозаборных узлов; 

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Аржановского сельского поселения;

-  реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; 

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями; 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

- установка приборов учета; 

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

Сроки и этапы реализации схемы 
Схема будет реализована в период с 2025 по 2030 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: 

Первый этап строительства - 2025-2026 годы: 

- гидрогеологические изыскания; 

- проект  водоснабжения МО; 

-строительство новых водоводов для обеспечения водой  поселения; 

Второй этап строительства- 2026-2030 годы: 

- строительство артезианских скважин; 

- строительство станции водоподготовки на водозаборах; 

-  строительство новых магистральных водоводов; 

-   строительство центральной канализации и очистных сооружений
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 
Общий объем финансирования схемы составляет 35800,00 тыс. руб., в том числе: 

35800,00 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям. 

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 

6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.
1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.
1.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.
В настоящее время из 3населенных пунктов муниципального образования Шарашенское сельское поселение централизованную систему водоснабжения имеет только х. Шарашенский. Остальные населенные пункты муниципального образования не имеют систем водоснабжения. Снабжение их водой осуществляется из поверхностных и индивидуальных источников.

В х. Шарашенский разводящие сети имеют большой процент износа – 90%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходят частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водоснабжения требуют замены.

Население хуторов обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

В муниципальном образовании Аржановское сельское поселение централизованная система водоотведения отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков не осуществляется. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду. Имеются неоднократные предупреждения органов Роспотребнадзора.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Сети водоснабжения ст. Аржановская, ст. Зотовская эксплуатируются МАУ «ХЭС». 

1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.
В настоящее время Аржановское сельское поселение имеет централизованную систему водоснабжения имеет в ст. Аржановская, ст. Зотовская .
Снабжение водой данных населенных пунктов осуществляется в основном за счет поверхностных вод, а также через открытые индивидуальные колодцы. В данных хуторах также имеется привозная питьевая вода.
1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории Аржановского сельского поселения находятся две технологические зоны с централизованным водоснабжением – ст. Аржановская, ст. зотовская, сети водоснабжения которого эксплуатируются МАУ «ХЭС».

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных 

систем водоснабжения.

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. На территории муниципального образования водозаборных сооружений нет. Ст. Аржановская, ст. Зотовская обеспечиваются питьевой водой через артезианские скважины.

Характеристики источников представлены в табл. 1

Таблица 1

	№

п/п
	Наименование

водозабора, населенный пункт, адрес
	Произв-ть,

м3/час
	Характеристики

водонапорной башни, резервуара
	Глубина, м
	Год постройки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Скважина ст. Зотовская
	6
	
	До 45 м
	1990

	2
	Скважина

№03485
	6
	Водонапорная башня емкостью 14 м3

	До 45 м
	1990


Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды: На территории Аржановского сельского поселения не имеется очистных сооружений. Питьевая вода поступает потребителям непосредственно со скважины, без предварительной очистки.

В) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Система водоснабжения состоит из индивидуальных узлов учета воды у абонентов, уличной водоразводящей сети протяженностью 8 км. Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
	Населенный пункт
	Протяженность водопровода, км
	Износ, %

	Ст. Аржановская
	6,735
	80

	Ст. Зотовская
	1,498
	80


Водоснабжение населенного пункта осуществляется с 1981 года. За время эксплуатации (более 30 лет) водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 80%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из  строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.
Д) Существующие технические и технологические проблемы.

В 2 населённых пунктах сельского поселения Аржановское централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населенного пункта ст. Аржановская осуществляется с 1990 года. За время эксплуатации (около 30 лет) водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 80%.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии  ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Астраханской области.
Е) Централизованная система горячего водоснабжения.
На территории Аржановского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение. 

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.
1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Шарашенское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения.

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является Администрация Алексеевского района волгоградской области. Сети водоснабжения  Аржановского сельского поселения эксплуатируются МАУ «ХЭС». 

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

В настоящее время из 3 населенных пунктов муниципального образования Шарашенское сельское поселение централизованную систему водоснабжения имеет только х. Шарашенский. Остальные населенные пункты муниципального образования не имеют системы водоснабжения. Снабжение их водой осуществляется из поверхностных и индивидуальных источников.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения: 

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030 года и подключения 95% населения Аржановского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3. 

Таблица 2

	№п/п
	Населенные пункты
	количество проживающего населения на 2025г.
	Планируемое количество населения на 2030г.

	1.
	Ст. Аржановская 
	660
	639

	2.
	Ст. Зотовская
	45
	41

	3.
	х. Плес
	4
	4

	4.
	Сидоровка
	3
	2


 - динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека. 

В качестве основного водоснабжения принимаются подземные воды, которые используются и в настоящее время. 

В целях обеспечения Аржановского сельского поселения собственным защищенным источником питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории Аржановского сельское поселение. Подземные воды могут быть использованы в качестве дополнительного и резервного источника водоснабжения, в том числе в соответствии с требованиями норм ГО и ЧС для снабжения населения МО водой в случае загрязнения поверхностных вод в результате ЧС природного или техногенного характера.
В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью. 

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки. 

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. 

В целях надежного обеспечения населения муниципального образования Шарашенское сельское поселение питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей;

- строительство и реконструкция водоводов с установкой узлов учета;
- строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы;

- реконструкция (новое строительство) магистральных водоводов и разводящей сети водопровода;
- Заменить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки; 

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений. 

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующих производственных мощностей достаточно.

При значительном увеличении роста населения, необходимо выполнить:

- гидрогеологические изыскания недр земли;

- введение в эксплуатацию новых скважин;

- увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;

- установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощные.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Таблица 3.

	Показатели
	2024

	Поднято воды, тыс. м3/год
	6,05

	Отпущено в сеть, тыс.м3/год
	6,05

	Потери воды, тыс. м³/год
	0,43

	Объем реализации, тыс. м3/год:
	5,62

	Население, тыс. м3/год
	5,23

	Промышленные и иные организации, тыс. м3/год
	0,39

	Полив, тыс. м3/год
	


Централизованное горячее водоснабжение на территории Аржановского сельского поселения отсутствует. 

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

Учет технической воды не ведется.
1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории Аржановского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – станица Аржановская, станица Зотовская, сети водоснабжения которого эксплуатируются МАУ «ХЭС».
Баланс подачи питьевой воды на территории МО Аржановское сельское поселение см. табл. 3.

Таблица 4
1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

В связи с тем, что данные о фактическом потреблении воды по группам абонентов отсутствуют, структурный баланс составлен на основании нормативных данных.

Таблица 5.

	№№ п/п
	Группы абонентов
	Норма потребления л/сут на чел.
	Современное состояние –2024год

	
	
	
	Потребителей
	м3/сут

	1
	Жилая застройка с уличными колонками
	27,17
	138
	3,75

	2
	Жилая застройка с дворовыми колонками
	26,6
	149
	3,96

	3
	Жилая застройка с водопроводом, без канализации
	120
	348
	9,46

	4
	Жилая застройка с водопроводом и санузлом
	27,18
	174
	4,84

	
	ИТОГО:
	
	809
	22,01

	
	
	
	
	

	5
	Школа 
	12
	93
	1,116

	6
	Детский сад
	75
	21
	1,575

	
	ИТОГО:
	
	
	2,691

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Суммарное потребление, м3/сут:
	
	
	24,701


1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 
является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для: 

- жилой застройки с уличными колонками –40 л/чел. в сутки; 
- жилой застройки с дворовыми колонками – 60 л/чел. в сутки; 

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 95 л/чел. в сутки;

- жилая застройка со  всеми удобствами – 230 л/чел. в сутки. 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6. 

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления: 

- общественные  учреждения – 12 л на одного работника; 

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника; 

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо; 

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка; 

- производственно - коммунальные объекты – 36 л на одного человека в смену. 

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. 

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении -3. Расход воды на пожаротушение принимается из расчета 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. 

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 3м3/сут.
Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 7.

Таблица 7.

	
	2024

	Среднесуточное потребление воды, м3/сут
	215,3

	Максимальное суточное потребление воды,м3/сут
	258,4


1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в ст. Аржановская, ст. Зотовская зарегистрировано 134 потребителей воды, из них у 120 установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. 

При существующем положении, дефицит производственных мощностей в системе водоснабжения есть.
Таблица 8.

	
	2022г.

	Установленная мощность

Источников водоснабжения  
	108 м3/сут

	Фактическое потребление (среднесуточное)
	215,3 м3/сут

	Фактическое потребление

(максимальное суточное) 
	258,4 м3/сут

	Нормативное потребление
	

	Резерв/дефицит
	Дефицит 150,4м3/сут


При работе насосного оборудования -8 часов.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 7.

	Вид водоснабжения
	2030

	
	Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут
	Планируемое потребление (среднесуточное)

м3/сут
	Планируемое потребление (максимальное суточное)

м3/сут
	Резерв/ дефицит

м3/сут

	Горячей
	-
	-
	-
	

	Питьевой
	112
	332
	398
	Дефицит 220

	технической
	-
	-
	-
	-


Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.

1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

           Централизованная система горячего водоснабжения в Аржановском сельском поселении отсутствует. 

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

                              1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 8.

Таблица 8. 

	Вид водоснабжения
	Потребление воды.

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое

тыс.м³
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное тыс.

м³/сут
	Годовое

тыс.м³
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное тыс.

м³/сут

	Горячая
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Питьевая
	9,134
	0,025
	0,030
	121,2
	0,332
	0,398

	Техническая
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории Аржановского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – ст. Аржановская, ст. Зотовская, сети водоснабжения которого эксплуатируются МАУ «ХЭС»
х. Сидоровский, х. Плес не имеют системы водоснабжения. Снабжение водой данных населенных пунктов осуществляется в основном за счет поверхностных вод, а также через открытые индивидуальные колодцы и скважины. 
1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 
исходя из фактических расходов, с учётом перспективного потребления..

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2030 г.

Таблица 11
	
	
	Фактическое суточное потребление м³/сут.
	Перспективное потребление

	№ п/п
	Застройка
	
	Ед.изм.
	Кол-во
	Норма

водопотребления

в л/сут
	Суточный расход

воды в тыс.

 м³/сут

	1
	Жилые здания, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	
	Чел.
	848
	230
	195,04

	2
	Общественно-делового назначения
	
	Чел.
	
	
	3,43

	2
	Полив зеленых  насаждений
	
	Га
	3,42
	6
	225,2

	4
	Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода)
	
	%
	10
	По заявленным данным
	54,5

	5
	Неучтенные расходы
	
	%
	20
	
	98,98

	
	Итого
	
	
	
	
	578,4


1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке. 

Таблица 12
	
	2025
	2030

	
	Годов.

тыс.м³
	Суточн.

тыс.м³/сут
	Годов.

тыс.м³
	Суточн.

тыс.м³/сут

	Техническая вода
	-
	-
	-
	-

	Фактическая потеря воды, м³
	19,61
	0,06
	12,65
	0,03

	Горячая
	-
	-
	-
	-


1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.

Таблица 13 Перспективный баланс водоснабжения МО (м³/сут)
	Группы потребителей 
	Технологическая зона АржановскогоСП

	Население (Жилых зданий):
	195,04

	Объекты общественно-делового назначения:
	-

	Бюджетные учреждения:

Школа

Детский сад
	3,25

1,875

	Прочие 
	205,2

	Прочие нужды
	44,5

	Неучтенные расходы
	88,98

	Итого: м³/сут.
	578,4

	Итого максимальное суточное м³/сут
	694,1


1.3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 12
	 
	2025
	2030

	
	Подача тыс. м³/год.
	Подача тыс. м³/год.
	Реализация

тыс. м³/год.
	Потери тыс.
м³/год.

	горячая:
	-
	- 
	- 
	- 

	питьевая:
	10,96
	10,967
	6,6
	0,5

	техническая:
	-
	- 
	- 
	- 


 Суммарная мощность существующих водозаборов 121,2 м³/сут
1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

      Функции гарантирующей организации выполняет МАУ «ХЭС».

                           1.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1. Произвести гидрогеологические изыскания недр земли.

2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей в станицах Аржановской, Зотовской;
3. Строительство и реконструкция водоводов с установкой узлов учета для увеличения подачи воды с водозабора;
4. Реконструкция (новое строительство) магистральных водоводов и разводящей сети водопровода;
5. Текущий ремонт сетей водоснабжения.

6. Строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы;

7. Проектирование капремонта водопровода со строительством колодцев и установкой запорной арматуры, приборов учета.

8. Капитальный ремонт сетей водоснабжения со строительством колодцев и установкой запорной арматуры, приборов учета.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения .
- 2025-2030 гг. - гидрогеологические исследования; 

- 2025-2030 гг. - проект  водоснабжения сельского поселения; 

- 2025-2030 гг. - строительство новых водоводов для обеспечения водой оставшеюся часть поселения; 

- 2025-2030 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей; 

- 2025-2030 гг - строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах.

1.4.2  Технические обоснования основных мероприятий.

            1.Гидрогеологические исследования необходимы для того, чтобы обеспечить ст. Аржановская, ст. Зотовская собственным защищенным источником питьевого водоснабжения и оценить запасы подземных пресных вод на территории Аржановское сельское поселение. Подземные воды могут быть использованы в качестве дополнительного и резервного источника водоснабжения, в том числе в соответствии с требованиями норм ГО и ЧС для снабжения населения МО водой в случае загрязнения поверхностных вод в результате ЧС природного или техногенного характера.

2. Проект водоснабжения необходим:

-для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в Аржановском сельском поселении;

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения; 

-для улучшения работы систем водоснабжения

-для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

3.  Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

-для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

Г)Строительство станции водоподготовки необходимо:

           - для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

Осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В Аржановском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. 
1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в Аржановскомсельском поселении зарегистрировано 134 потребителей воды, из них у 120 установлены счетчики учета воды. На расчетный срок планируется обеспечение 100% потребителей приборами учета воды.
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Схема водоснабжения Аржановского сельского поселения в электронном варианте прилагается.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

Рекомендуется запланировать обеспечение ст. Аржановская, ст. Зотовская собственным защищенным источником питьевого водоснабжения. Подземные воды могут быть использованы в качестве дополнительного и резервного источника водоснабжения, в том числе в соответствии с требованиями норм ГО и ЧС для снабжения населения МО водой в случае загрязнения поверхностных вод в результате ЧС природного или техногенного характера. Необходимо провести геологические изыскания для оценки запасов подземных пресных вод на территории МО «Шарашенское сельское поселение». После этого можно будет определить место бурения скважин, установки насосных станций и водонапорных башен.
1.4.8 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения Аржановского сельского поселения в электронном варианте прилагается.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения.

1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В муниципальном образовании Аржановское сельское поселение централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков не осуществляется. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду. Имеются неоднократные предупреждения органов Роспотребнадзора.

Планируется строительство локальной системы канализации.

1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

«Дезавид концентрат» - дезинфицирующее средство. Хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 до +35С. Допускается штабелирование закрытых канистр не более, чем в два яруса. 

Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют. Средство и его рабочие растворы негорючие, пожаро- и взрывобезопасны. Срок хранения средства в закрытых канистрах составляет 3 (три) года. После замораживания/размораживания потребительские свойства сохраняются.

При использовании хлора в качестве дезинфицирующего средства, в помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации. Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения. Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны).Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада. Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

Коагулянт - сернокислый алюминий технический хранят в мешках, контейнерах или насыпью в закрытых помещениях с твердым покрытием. При упаковке в контейнеры допускается хранение на открытых площадках с твердым покрытием и оборудованными системами стоков вод. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

Флокулянты- полимер водорастворимого типа, ускоряющий процесс осаждения взвесей. Гранулят чувствителен к действию влаги, например к конденсационной воде, водяным брызгам и повышенной влажности воздуха. При контакте с водой (каплями) местами возможно образование комьев и сгустков. Поэтому товарный продукт должен храниться в сухих, закрытых и защищенных от влаги помещениях без нарушения заводской упаковки (мешки, цистерны, контейнеры). Эмульсионные полимеризаты после длительного хранения имеют склонность к расслаиванию и обязательно должны гомогенизироваться перед употреблением газом (азот, воздух) путем интенсивного перемешивания, перекачивания или перекатывания. Температура хранения не должна длительное время превышать 40°С.Вязкость эмульсионного полимеризата повышается при действии холода: при температуре ниже -10°С продукт теряет текучесть. Но при разогреве до температуры 8-10°С и гомогенизации он снова может использоваться без потери эффективности. Устойчивость при предписанном хранении: гранулят в упаковке: мин. 12 месяцев эмульсионный полимеризат в упаковке: мин. 6 месяцев. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.
1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

35800,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

6400,0  тыс. руб. – гидрогеологические исследования недр земли Аржановского сельского поселения;

1100,0 тыс. руб. -  проект водоснабжения;

28200,0 тыс. руб. – реконструкция   строительство систем водоснабжения.
1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

На территории муниципального образования водозаборных сооружений нет. Ст. Аржановская, ст. Зотовская получает питьевую воду непосредственно со скважины, без предварительной очистки.

В связи с этим необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений,  которые позволят обеспечить 100%  потребителей питьевой водой в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии   ведется.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования,  а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

- подключение новых абонентов;

-качественный учет для своевременного расчета абонента.

1.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется с 1990 года. За время эксплуатации более 30 лет) водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 80%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из  строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды. 

На данный момент в ст. Аржановская, ст. Зотовская зарегистрировано 134 потребителей воды, из них у 120 установлены счетчики учета воды.
На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

1. 6400,0 тыс. руб. - гидрогеологические исследования, необходимы для изучения гидрогеологической структуры территории, для определения необходимых емкостных и фильтрационных параметров и оценки параметров перетекания слоев, разделяющих водоносные горизонты.

2 1200,0 тыс. руб. - проект  водоснабжения МО, необходим:

- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в Аржановским СП;

    -для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения; 

    -для улучшения работы систем водоснабжения

    -для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

3.28200,0- реконструкция и строительство водопроводных сетей, необходимо: 

- в связи с высокой степенью износа существующего водопровода;

-для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.
1.7.6  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.
1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.
В Аржановском сельском поселении  бесхозные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения. 

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Аржановского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

В муниципальном образовании Аржановское сельское поселение централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков не осуществляется. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду. 

2.1.2 Результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Аржановском СП отсутствует.

2.1.3 Технологические зоны водоотведения.  Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

В муниципальном образовании Аржановское сельское поселение централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков не осуществляется.
2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Аржановском СП отсутствует.

2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованное водоотведение в Аржановском СП отсутствует.

Вывоз канализационных стоков не осуществляется. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа.
2.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Аржановском СП отсутствует.

2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Вывоз канализационных стоков не осуществляется. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа.
2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Вся территория Аржановского сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.
2.1.9 Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие  технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

2.2  Балансы сточных вод в системе водоотведения.
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Централизованное водоотведение в Аржановском СП отсутствует.
2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

В Аржановском СП отсутствуют ливневые канализации.
2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В Аржановском СП отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.
2.2.4 Ретроспективный анализ  за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Централизованное водоотведение в Аржановском СП отсутствует.
2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  поселения, с учётом различных сценариев.

На расчетный период в Аржановском сельском поселении не целесообразно строительство канализации из-за малой численности населения.
2.3 Прогноз объема сточных вод.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом  поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения.
2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Аржановском СП отсутствует.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Очистные сооружения не планируются на территории Аржановского СП, так как строительство канализации не целесообразно.

2.3.4 Анализ гидравлических режимов  и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Аржановском СП отсутствует.

2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения Аржановском СП отсутствуют.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения в Аржановском СП на расчетный срок не целесообразна(низкая численность населения).

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

Мероприятия по реализации схем водоснабжения проводиться не будут, системы водоотведения не целесообразны.
2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Мероприятия по реализации схем водоснабжения проводиться не будут.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения.

Строительство систем водоотведения не целесообразно.
2.4.5 Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Аржановском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 
2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Строительство систем водоотведения в Аржановском СП  не целесообразно.
2.4.7 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Аржановском СП отсутствует.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.
Строительство систем водоотведения в Аржановском СП  не целесообразно.
2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Строительство систем водоотведения в Аржановском СП  не целесообразно.
2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В настоящее время в муниципальном образовании Аржановское сельское поселение очистные сооружения отсутствуют. Вывоз неочищенных сточных вод осуществляется на оборудованную свалку.


2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

Строительство систем водоотведения в Аржановском СП  не целесообразно.
2.7  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. 

Строительство систем водоотведения в Аржановском СП  не целесообразно.
2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Строительство систем водоотведения в Аржановском СП  не целесообразно.
2.7.2 Показатели  качества обслуживания абонентов.

Централизованное водоотведение в Аржановском сельском поселении отсутствует. 

2.7.3 Показатели качества  очистки сточных вод.

Централизованное водоотведение в Аржановском сельском поселении  отсутствует. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа.
2.7.4  Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Строительство систем водоотведения в Аржановском СП  не целесообразно.
2.7.5  Соотношение цены  реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

2.7.6  Строительство систем водоотведения в Аржановском СП  не целесообразно.
2.7.7 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи  с отсутствием централизованной канализации.
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