Приложение 6
Схема Водоснабжения и водоотведения Рябовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2025-2030 годы

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
3
ПАСПОРТ СХЕМЫ
5
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
8
2.1. Общие сведения о Рябовском сельском поселении Алексеевского муниципального района Волгоградской области.
8
2.2. Общая характеристика систем водоснабжения
10
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
11
3.1. Анализ структуры системы водоснабжения
11
113.2. Анализ существующих проблем


113.3. Обоснование объемов производственных мощностей


123.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения


3.5. Перспективная схема водоснабжения
19
4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ
20
4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения
20
5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  …………20
186. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1
196.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

1
196.2. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

1
207. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

3
21Приложение 1


Приложение 2
27


ВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения на период до 2030 года Рябовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

· технического задания, утвержденного Постановлением Главы Рябовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области ;

и в соответствии с требованиями:

· Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

· "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

· Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Рябовском сельском поселении Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

· в системе водоснабжения - насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

· паспорт схемы;

· пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Рябовского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-
цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-
перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

· обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

· основные финансовые показатели схемы. 

ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Рябовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2025 - 2030 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Рябовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Алексеевский район, Рябовское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

· Водный кодекс Российской Федерации.

· СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

· СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

· СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

Цели схемы:

· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года;

· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

· улучшение работы систем водоснабжения;

· повышение качества воды, поступающей к потребителям;

-
снижение вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения цели:

· реконструкция существующих водозаборных узлов;

· строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Рябовского сельского поселения;

· реконструкция существующих водопроводных сетей;

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

· установка приборов учета;

· обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2025 по 2030 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2025-2026 годы:

· реконструкция существующих водозаборных узлов и водопроводов;

Второй этап строительства- 2027 - 2030 годы:

- Замена участка водопровода
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 4680 тыс. руб., в том числе:

4680 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2025 - 2030 годах составляет:

· всего
- 4680 тыс. рублей

· в том числе:

· местный бюджет
- 2340 тыс. рублей;

· внебюджетные источники
- 2340 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Рябовского сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава Рябовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Общие сведения о Рябовском сельском поселении Алексеевского муниципального района Волгоградской области.
Муниципальное образование Рябовское сельское поселение расположено в границах Алексеевского муниципального района. Граница Рябовского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 31 декабря 2004 года № 988-ОД " Об установлении границ и наделении статусом Алексеевского районам и муниципальных образований в его составе ".
В соответствии с Законом Волгоградской области от 31 декабря 2004 года № 988-ОД " Об установлении границ и наделении статусом Алексеевского районам и муниципальных образований в его составе " в состав Рябовского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

· хутор Рябовский, хутор Ежовка, хутор Андреяновский, хутор Становской.

Общая площадь территории Рябовского сельского поселения составляет 31825,2 га. Численность постоянного населения на 01.01.2022 составила 942 человека.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: автомобильная дорога «Реченский – Рябовский – Ежовка – Дударевский» (код 18 ОП МЗ 18Н-1, местного значения, 35 км, мост в х. Рябовский)
Главными элементами природного каркаса Рябовского поселения являются: р. Едовля, пруд Ольшанский № 71 в 3 км на северо-восток от окраины х. Рябовский,  пруд Чищеватка № 72 в 3 км на юг от окраины х. Рябовский, пруд Свинарский № 73 в 3 км на юго-запад от окраины х. Рябовский, пруд Малиновский № 75 в 1,7 км на северо-запад от окраины х. Рябовский, пруд У курника № 74 в 1,5 км на юго-запад от окраины х. Рябовский, пруд Фролов № 80 в 3 км на северо-запад от центра х. Рябовский, пруд Чуреков № 77 в 5 км на запад от центра х. Становской, пруд Лесков № 78 в 2 км на запад от центра х. Андреяновский, пруд Андреяновский № 79 в 5 км на запад от центра х. Становской, пруд Ежовский № 81 в 2 км на юг от центра х. Ежовка.
Климат на территории поселения степной полузасушливый. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 10 до 50 м.

В Рябовском сельском поселении жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Рябовского сельского поселения составляет 32 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 566 жилых домов. 

Данные по емкости муниципального жилищного фонда представлены администрацией Рябовского сельского поселения. Жилищный фонд составляет 1,7 тыс.кв.м, из них 100 % приходится на индивидуальный фонд.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 566 домов, общей площадью 32 тыс.кв.м. 

Численность постоянно проживающего населения Рябовского сельского поселения на расчетный срок до 2022 года составит 942 человека. 
2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения
В настоящее время на территории Рябовского сельского поселения имеются централизованные системы водоснабжения в х. Рябовский и в х. Ежовка.

Водопровод х. Рябовский

	1.
	Количество населения, в том числе пользующегося централизованной системой водоснабжения
	942

	2.
	Водопотребление, всего, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут.
	0,02

	3.
	Источник водоснабжения, количество скважин (при использовании подземных источников)
	2 (каптажи)

	4.
	Мощность системы водоснабжения, тыс. м3/сут
	0,2

	5.
	Количество водонапорных башен, из них требующих замены, требующих ремонта, шт.
	2 / 0

	6.
	Протяженность магистрального водовода от места забора воды до населенного пункта, км
	0,5

	7.
	Производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сут
	0,2

	8.
	Наименование сооружений станций очистки воды (при наличии водопроводных очистных сооружений и (или) обеззараживания питьевой воды
	Хлораторная установка на гипохлорите натрия 1,0-25/40К14

	9.
	Содержание в исходной воде солей железа, бактериальных загрязнений, жесткость воды.
	

	10.
	Процент износа водопроводных сетей
	100%

	11.
	Длина водопровода, м.
	6155

	11.
	Материал труб
	асбестоцемент– 100 Ø, 

	
	Количество колонок и колодцев
	25 колонок, 6 колодцев


В настоящее время объекты систем водоснабжения являются  собственностью администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области и эксплуатируются следующими предприятиями: МАУ «ХЭС»
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Анализ структуры системы водоснабжения
В настоящее время основным источником технического, противопожарного и производственного водоснабжения Рябовского сельского поселения являются в х. Рябовский - каптажи (2 шт.) 
Качество воды неудовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" 

Водоснабжение населенных пунктов Рябовского сельского поселения организовано от: водопроводов х. Рябовский. 

Системы централизованного водоснабжения развиты не действуют в следующих населенных пунктах: х. Андреяновский и х. Становской, х. Ежовский 

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории населенных пунктов х. Рябовский  являются МАУ «ХЭС». 

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

	№ №

п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Производите льность, тыс.

м3/сут
	Глуби на, м
	Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9

	1
	Водопровод х. Рябовский
	Каптаж – 2 шт., водопровод – 6155 м.
	1963
	10
	5 
	есть


Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.
	№№ п/п
	Наименование

узла и его местоположение
	Количество и объем резервуаров,

м3
	марка насоса
	Производительность,

м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Примечание

	1
	Каптаж центральный х. Рябовский
	
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	4
	

	2
	Каптаж отд. № 5 х. Рябовский
	
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	4
	


Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3

	№ пп
	Показатель

состава сточных вод
	Единица измерения
	Норматив

СанПиН 2.1.4.1074-01
	Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений)

	1
	Жесткость общая
	градус Ж
	Не более 7,0
	24,5+-3,7

	2
	Окисляемость перманганатная
	мг О/л
	Не более 5,0
	3,58+-1,07

	3
	Фториды (F-)
	мг/л
	Не более 1,5
	-

	4
	Железо (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,3
	0,96+-0,05

	5
	Мутность
	ЕМФ
	Не более 2,6
	0

	6
	Марганец
	мг/л
	Не более 0,1
	-

	7
	Сульфаты
	мг/л
	Не более 500,0
	632,4+-63,2

	8
	Кадмий (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,001
	-

	9
	Нитраты (по NO3)
	мг/л
	Не более 45,0
	747+-112,0

	10
	Аммиак (по азоту)
	мг/л
	Не более 2,0
	0,57+-0,11

	11
	Никель (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,1
	-

	12
	Свинец (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,03
	-

	13
	Цинк (суммарно)
	мг/л
	Не более 5,0
	-

	14
	Медь (суммарно)
	мг/л
	Не более 1,0
	-

	15
	Водородный показатель (рН)
	ед. рН
	В пределах 6-9
	-

	16
	Цветность
	градусы
	Не более 20
	5

	17
	Привкус
	баллы
	Не более 2
	3

	18
	Запах
	баллы
	Не более 2
	0


Водопроводные сети проложены из  трубопроводов ( асбест – 100 Ø,) общей протяженностью 6,155 км. Износ существующих водопроводных сетей по Рябовскому сельскому поселению составляет 100 %.

В настоящее время подача воды потребителям Рябовского сельского поселения из каптажей х. Рябовский и скважины х. Ежовка  составляет 0,4 тыс.м3/сут., с учетом сезонного населения – 0,5 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 60 % территории жилой застройки.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью 2 – х каптажей, размещаемых на территориях х. Рябовский .
2. Вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". В этой связи вода признана технической. 
3. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1992 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов.

3.2. Анализ существующих проблем
1. Главной проблемой систем водоснабжения Рябовского сельского поселения является большой износ (80 %) системы водопроводов и необходимость их замены. 
3.3. Обоснование объемов производственных мощностей
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Рябовского сельского поселения:

-
увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-
создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030 года и подключения 100% населения х. Рябовский Рябовского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.
Таблица 4

	№№ п/п
	Перечень населенных пунктов
	Число постоянных хозяйств
	Численность постоянного населения, чел.

	
	
	
	Современное состояние, 2022 год
	Расчетный срок – 2030 год

	
	
	
	
	Прирост
	Итого

	1
	х. Рябовский
	420
	824
	
	824

	2
	х. Ежовка
	68
	98
	
	98

	3
	х. Андреяновский
	11
	11
	
	11

	4.
	х. Становской
	5
	9
	
	9

	Всего по поселению
	566
	942
	
	947


3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Рябовского сельского поселения принимаются водопроводы х. Рябовский.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

· планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

· существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-
новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

· жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ - 230 л/чел. в сутки

· индивидуальной жилой застройки  с водопроводом, канализацией, без ванн- 150 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

· жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 60 л/чел в сутки.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

· общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

· предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

· предприятия общественного питания - 16 л на одно условное блюдо;

· дошкольные образовательные учреждения --25 л на одного ребенка;

· производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену. Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 2 (1 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Продолжительность тушения пожара - 2 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 2 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 10 м3/сут.

	№№ п/п
	Вид жилой застройки
	Норма потребления л/сут на чел.
	Современ. состояние –2024год
	I этап строительства – 2025 год
	2 этап строительства –2027 год
	Расчетный срок строительства, 2030 год

	
	
	
	Население, тыс.чел.,
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	Население, тыс.чел.,
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	Население, тыс.чел.,
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	Население, тыс.чел.,
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут

	Постоянное население

	
	Индивидуальная жилая застройка, с водопроводом во дворе
	60
	1,023
	62,1
	93,15
	1,003
	61
	91,5
	0,998
	60,54


	90,81


	0,99
	60,06
	90,09

	
	Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании
	76
	0,107
	8,1
	12,15


	0,128
	9,7
	14,55
	0,134
	10,14
	15,21
	0,144
	10,9
	16,35

	
	Итого по постоянному населению:
	
	1,13
	70,2
	105,3
	1,131
	70,7
	106,05
	1,132
	70,68
	106,02
	1,134
	70,96
	106,44

	Сезонное население

	
	Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации сезонного проживания
	15
	0,025
	1,5
	2,25
	0,030
	1,82
	2,73
	0,035
	2,12
	3,18
	0,04
	2,43
	3,65

	
	Итого по сезонному поселению
	
	0,025
	1,5
	2,25
	0,030
	1,82
	2,73
	0,035
	2,12
	3,18
	0,04
	2,43
	3,65

	
	Всего по поселению:
	
	1,155
	71,7
	107,55
	7,941
	72,52
	108,78


	1,167
	72,8
	109,2
	1,174
	73,39


	110,09




Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки. 

Расчетный расход воды на полив составит: 

- на 1 этап строительства – 58,05 м3/сутки; 

- на II этап строительства – 58,35 м3/сутки; 

- на III этап строительства – 58,7,0 м./сутки. 

В сельском поселении полив зеленых насаждений предусматривается водой из скважин или водопровода. 

Суммарное водопотребление Рябовского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 8. 
Таблица 8
	№

п/п
	Наименование водопотребителей
	Потребность в воде, м3/сутки

	
	
	питьевого качества
	технической

	
	
	соврем. состоян.2025год
	I этап 2026 год
	2 этап 2026 год
	расчетный срок , 2030 год
	I этап 2025 год
	2 этап 2026год
	расчетный срок , 2030год

	1
	Население
	-
	-
	-
	-
	58,05
	58,35
	58,7

	2
	Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Полив улиц и зеленых насаждений
	-
	-
	-
	-
	2
	3
	4

	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	60,05
	61,35
	62,7

	
	Неучтенные расходы 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Всего
	-
	-
	-
	-
	60,05
	61,35
	62,7


3.5. Перспективная схема водоснабжения
Источником водоснабжения населенных пунктов Рябовского сельского поселения на расчетный срок принимаются водопровод х. Рябовский . На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит на расчетный срок 82,72 м3/сут. Расчетная потребность технической воды на полив составит 62,7 м3/сут.

На территории поселения сохраняется существующая и, в случае  освоения новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от существующих ВЗУ. 

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для нормальной работы системы водоснабжения Рябовского сельского поселения планируется:

· установка частотных преобразователей и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ;

· частичная замена существующих водопроводных сетей и восстановление водопроводной сети в западной части х. Рябовский

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие трех водонапорных башен.
Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Рябовского сельского поселения планируется:

· реконструировать существующие ВЗУ в х. Рябовский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. 
· Расчетное потребление воды технического качества на территории сельского поселении составит: 

- на 1 этап строительства – 0,082 тыс. м./сут.; 

- на 2 этап строительства – 0,082 тыс. м./ сут. 

- на расчетный срок строительства – 0,083 тыс. м./сут.; 

Расчетная потребность технической воды на полив: 

- на 1 этап строительства – 0,060 тыс. м./сут.; 

- на II этап строительства – 0,061 тыс. м./сут. 

- на расчетный срок строительства – 0,063 тыс. м./сут. 

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2030 год) должна составить 0,15 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия:

· установка локальных очистных сооружений;

· установка частотных преобразователей и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ;

· частичная замена водопроводных сетей.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 20 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 11 км.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

-дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.


Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2025 -2030 годах составляет:

· всего
- 4680 тыс. рублей

· в том числе:

· местный бюджет
- 2340 тыс. рублей;

· внебюджетные источники
- 2340 тыс. рублей

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы
Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 2680 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 4680 тыс. рублей.
6.2. Структура финансирования программных мероприятий.
Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2025- 2030 годах составляет:

· всего
- 4680 тыс. рублей

· в том числе:

· местный бюджет
- 2340 тыс. рублей;

· внебюджетные источники
- 2340 тыс. рублей

6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения
Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Рябовского сельского поселения .

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.
где:
Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

.-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.
- планируемый объем дополнительной мощности в результате

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = Ф Пк / Qувел.водосн.абон.
где:
Ф Пк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qувел.водосн.абон.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3 /час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

· к сетям водоснабжения составит:

4680 тыс. руб./355 м3/сут./24 ч = 549 руб./ м3/час; 

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации настоящей программы:

· потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

· будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

· будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Рябовского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2025 - 2030 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение 1
Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Рябовского сельского поселения Алексеевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2025 - 2026 годы

	№ п/п


	Наименование мероприятия


	Ед. изм.


	Цели реализации мероприятия


	Объемные показатели


	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.

	
	
	
	
	
	2025            2026

	1
	2
	3
	4
	5
	      6                     7           

	1
	Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Рябовский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и РЧВ. 
	м3/сут
	Улучшение качества водоснабжения. 

Подключение новых абонентов
	100
	50
	50

	
	Итого по разделу "Водоснабжение"
	
	
	
	
	


30ероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Рябовского сельского поселения Алексеевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

2 этап 2027-2030 года

	1
	Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Рябовский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и РЧВ. 
	м3/сут
	Улучшение качества водоснабжения. 

Подключение новых абонентов
	100
	50
	50

	
	Итого по разделу "Водоснабжение":
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